机柜

设备/材料采购项目

技术规范书

二○一六年五月

## 1 机柜技术要求

### 1.1 使用条件

工作温度：-5℃~ +40℃

相对湿度：≤85%（+30℃时）

大气压力：70~106kPa

贮运温度：-25℃~ +55℃

### 1.2 外观要求

机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底。金属件无毛刺、无锈蚀。走线布置合理并符合规范，保证布线后整体外形美观。

机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，也不明显抖动。门板开孔均匀。

机柜标志应齐全、清晰、色泽均匀、耐久可靠。机柜正面和背面上方应设有用以标注序号的标签或位置，列头、列尾机柜朝外的侧板上应设有用以标注列号的位置。

机柜及其附属部件、涂覆层、标志、饰物等均应采用阻燃材料。

机架为19”标准框架结构，正、背、侧门及顶板为黑色（颜色甲定）。

### 1.3 机柜尺寸、结构及配置

机柜外形尺寸定义如下图。

机柜外形尺寸示意图

IDC机柜为前进风机柜。

机柜尺寸（高度H×宽度W×深度D）=2200mm×600mm×1100mm。

### 1.4 基本结构

机柜按照标准YD5083《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg通过8级及以上烈度结构抗地震测试。

机柜可以并列安装，随机应配有并柜连接件。并列排放的机柜间应有侧板隔离。

机柜的水平调节角及底轮可自由拆卸，方便机柜整体搬移,每台机柜都能够平整的放置在底座上，并使用连接螺栓与底座连接固定。

机柜用料及螺丝、螺钉等联接器件均应为经过不锈处理材料。

机柜需要配置和机柜配套螺丝、螺帽。

机柜整体净载重达到1000kg以上，保证在长期承重情况下各部件不变形弯曲,按要求提供检测报告。

内部结构

机柜内部应设置4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1和GB/T 19520.2的要求。机柜承重立柱至少承重1300kg以上。机柜前门立柱需要有具体U数标示。

机架配置15层设备托板，托板也应考虑通风散热，标准托盘承重80kg，配M6固定设备钢螺栓50套，同时应考虑受力支撑点，保障托盘受力均匀，不变形。托盘应便于安装和拆卸，其安装高度和前后位置可以调节。托盘的固定方式为卡扣式固定（可根据用户需求调整，使用螺丝或弹性插销、卡接部件等固定方式）。托盘为镂空型(要求有通风孔)，以利于散热。

### 1.5  机柜基本要求

机柜门和侧板为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于110°。前后门采用外开门方式，机架正门和背门应为全网格双开门，网格等效直径不小于6mm，通风面积比例至少70%，顶板亦为网孔状，要求同前。

机柜内部设备的有效安装深度不小于800mm，前立柱与前门框的距离为50mm（若实际距离不等于50mm，乙方需给出合理的解释）。PDU或插座（包括服务器电源插头与插座连接之后）不能阻挡服务器设备的安放。

机柜采用上走线设计，顶板预留进线孔，进线孔不少于6个，进线孔为方形，前面和后面为封闭，防止冷风泄漏，方便散热。每个机柜需提供带出线孔顶盖，出线孔带橡胶护线环。

机架底部预留四只Φ12mm膨胀螺丝固定孔，机柜底部和机柜侧面要求密封。

机柜后部应设置走线装置，分别用于通信线缆和电源线的布放。所有线缆管理件设置应合理、充分、方便操作。

机架右后侧垂直安装标准的理线圈（过线圈），走线槽侧面为栅状以便出线。

机柜内设备正面板平面应配置必要的密封组件，使冷风全部进入设备正面进风口而不泄漏。密封组件主要包括安装立柱两侧和顶部的密封挡板（视机柜进风方式而定），以及上下设备之间的密封面板（也称假面板或盲板）等，如下图所示。密封面板的配置率应不低于正前门面积的50%，密封面板规格应有1U、2U等多种规格，拆装方便，不易脱落，不易变形。密封面板、密封挡板及其它密封组件应采用不易变形、轻便、阻燃材料制作。

安装了密封面板和密封挡板的机柜正视图

机柜进出线及内部布线不应影响气流组织和冷却效果。机柜接地位于底部或顶部。

### 1.6 机柜配电要求

机柜按照功耗为6kVA规格。

6kVA机柜：每个机柜配两套单相交流电源分配盒，每套配置为1路32A输入，20路10A输出。

配电单元的输入电源采用单相（220V）三线制电源方式。

保护装置一般选用交流用空气开关，方便操作和更换，并满足其散热要求。

选用空气开关，则其应符合GB 10963.1的要求，瞬时脱扣形式为C型（脱扣范围＞5In～10In），额定短路能力为6kA。乙方提供详细的空开配置说明。

### 1.7 接地、电缆与母线

机柜内应设置统一接地装置或横截面积不小于36mm2的接地铜排。柜体及其内部各金属部件应与接地装置可靠连通。

机柜内所有电缆应符合YD/T 1173的要求，采用绝缘阻燃软电缆，满足载流量要求，电缆线径不低于4mm2。电缆和母线绝缘层或外护套颜色应符合GB 7947的要求。

保护地线排的位数应满足接线需求。

机柜分路保护装置，当机柜内某一项电源过流或短路，距离设备最近的电路保护装置应优先动作。

机柜接地应良好，即所有机柜与保护地线排进行完全良好联接。

## 2机柜清单

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 节能网络机柜 | 600(mm)*1100(mm)*2200(mm)(宽*深*高)，（含网络机柜柜体，20付加重L型托架，前后双开网孔门，列头侧门，两条32APDU,每条20孔10A国标插孔,3米线，32A工业连接器一套） PDU安装方式：上进线，机柜后侧左右安装。 | 架 |  |
| 1 | 机柜 | 地板上直接放置，不固定，并柜连接 | 架 |  |
| 2 | PDU | 总电流32A,两条PDU,每条20孔10A国标插孔，3米线，带电流指示灯 | 条 |  |