广州大学城投资经营管理有限公司

2#、4#冷站蓄冰层部分墙面内壁增加保温工程（第二次）

竞选文件

一、项目基本情况

（一）项目名称：2#、4#冷站蓄冰层部分墙面内壁增加保温工程（第二次）

（二）项目地点： 广州市番禺区广州大学城2#、4#冷站

（三）采购限价：人民币30万元（投标报价超过采购限价为无效投标）

（四）项目概况

广州大学城2#、4#冷站的冰槽设在冷站一楼，主要由4个蓄水池构成，由于设计之初未曾有冰槽盖，因此存在冷量泄露情况；而其中2#冷站东面外墙外壁、4#冷站南面外墙外壁又常与外环境直接接触，不仅存在着一定的冷量泄漏，而且因为该部分墙面的温度较低，且与室外直接接触，导致该部分墙面外壁及周围地面经常产生较多冷凝水，计划在该部分墙面内壁上增加保温。

二、合格投标人资格要求

（一）投标人必须是具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的法人。

（二）具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）。

（三）投标人已办理合法税务登记，具有开具相应增值税专用发票资格。

（四）投标人具有防水防腐保温工程专业承包二级或以上资质。

（五）投标人近3年内(2015年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同等相关证明材料复印件）；

（六）不接受联合体报价。

三、项目内容及施工要求：

(一)2#冷站蓄冰层

由于2#冷站蓄冰层东面外墙内壁与冰槽外壁的间隔距离不等，因此在位置较为狭窄的地方采用填充聚氨酯发泡保温，主要位置为2#冷站东面外墙内壁与1#、2#、3#冰槽外壁缝隙处，高度平冰槽顶；其余位置较为宽敞，故采取直接粘贴聚氨酯保温板，主要工作内容包括：

1、填充聚氨酯发泡保温处原有的橡塑保温，废弃物清理；清除2#冷站东面外墙内壁与1#、2#、3#冰槽外壁缝隙处原有的橡塑保温，废弃物等。

2、粘贴聚氨酯保温板处墙面处理：对2#冷站东面外墙内壁未采用填充聚氨酯发泡保温的位置进行墙面处理。

3、部分位置填充聚氨酯发泡保温：因部分位置因为较为狭窄，故采用填充聚氨酯发泡保温，位置为2#冷站东面外墙内壁与2#冷站1#、2#、3#冰槽外壁缝隙间，高度平冰槽顶部，主要方式为喷涂或浇注，发泡空间的总体积约为38立方米（详见图纸）。

4、部分墙面粘贴聚氨酯保温板，主要包括：2#冷站东面外墙内壁未采用填充聚氨酯发泡保温的位置, 面积约为200平方米（详见图纸）。

5、安装装饰层。

6、清理现场。

（二）4#冷站蓄冰层

由于4#冷站蓄冰层南面外墙内壁周围位置都较为宽敞，故采取直接粘贴聚氨酯保温板的方式，主要工作内容包括：

1、墙面处理：对4#冷站南面外墙内壁需要粘贴聚氨酯保温板的位置进行墙面处理。

2、粘贴聚氨酯保温板，主要包括： 4#冷站南面外墙内壁未粘贴聚氨酯保温板的位置，面积约为240m2,（部分已于去年冬季检修完成，详见图纸）。

3、安装装饰层。

4、清理现场。

四、施工方法及技术要求

（一）粘贴聚氨酯保温板处墙面处理的要求

对于需要粘贴聚氨酯保温板的墙面先进行基层处理，清除墙上的鼓泡、灰尘等，不得有空鼓、起砂及裂缝，如有上述情况应用水泥砂浆，乳胶漆等修补处理后方可进行粘贴。

（二）填充聚氨酯发泡保温空间内的处理要求

对于需要填充聚氨酯发泡保温的空间，需将空间内原有的橡塑保温，废弃物等清理干净，可采用吸尘器、鼓风机等，保证空间内较为清洁干燥，方可进行发泡。

（三）粘贴聚氨酯保温板材的要求

1、聚氨酯保温板材的胶粘剂布置采用点框法布胶，平均取点，胶粘剂的总铺面积不得少于聚氨酯保温板材面积的60%，并用锚固件固定，均匀布置，每板不少于6个。

2、粘结板时应均匀挤压聚氨酯保温板材，使胶粘剂与墙面接紧密，胶粘剂挤出时用铲刀刮平，保证粘结密实，若锚固件长度比保温板厚度长，需切割至与保温平齐。

3、安装时应自下而上沿水平方向铺贴，每板应错缝三分之一到二分之一之间，在拐角处，聚氨酯保温板材的粘贴应垂直交错互锁，并保证板材转角处的粘贴垂直度；板与板之间，板与墙面之间均需用聚氨酯发泡填缝剂填满，保证表面平齐，无漏缝，方可粘贴第二层。

4、粘贴第二层时需通过错缝安装将第一层的缝隙盖住，第二层表面的板与板之间，板与墙面之间也需用聚氨酯发泡填缝剂全部填满，保证整体表面平齐，无漏缝。

5、在有管道，线槽等经过的墙面，需先将保温板裁剪至适宜的厚度，再粘贴在墙面与管道，线槽间。

6、聚氨酯保温板材粘贴后24小时内不得碰动，若有松动未粘结牢固的聚氨酯保温板材，应取下重新抹胶粘剂再粘结。

（四）填充聚氨酯发泡保温的要求

1、此次发泡的位置为2#冷站1#、2#、3#冰槽外壁与2#冷站东面外墙内壁缝隙间，高度平冰槽顶，部分地方需先安装装饰层，方便进行发泡。

2、由于此次采用填充聚氨酯发泡保温的空间处较为狭窄，因此需要同时采取喷涂和浇注的方式，具体视现场情况而定。

3、因现场温度较低，用于发泡的两种原料，即异氰酸酯（俗称黑料）和组合聚醚（俗称白料）在混合前，应充分搅拌均匀，同时准备3-4个小桶，用于配比原料；同时加入适量阻燃剂，阻燃剂用量约为组合聚醚（俗称白料）的15%-20%；异氰酸酯（俗称黑料）重量与组合聚醚（俗称白料）、阻燃剂的重量比例约为1：1，具体视现场环境温度而定。

4、由于进行发泡的空间较为狭窄，且光线较弱，为方便观察发泡是否完全，配比后，浇注前，可预先取少量测定发泡的时间，再进行喷涂或浇注。

5、每次喷涂或浇注前需等上一次发泡完整后，方可在该位置处进行下一次发泡，因冰槽内温度较低，每次发泡的时间可能较长，需耐心等候。

6、使用喷枪喷涂或用小桶浇注时，移动速度要较为缓慢均匀，保证空间内发泡较为均匀，致密，不得出现泡沫收缩、开裂、酥脆、泡沫孔粗大等，同时要随时检查发泡质量，若有问题，应重新进行配比。

（五）安装装饰层的要求

1、当所有聚氨酯保温完成后，检查所有保温接缝处，保温与墙面接缝处，若发现有缝隙，需用聚氨酯泡沫填缝剂填充完整，保证无缝隙，且表面平整，方可安装装饰层。

2、所有裸露在外的聚氨酯保温均需安装装饰层，且保证保温材料与装饰板紧固无松动，装饰板与装饰板之间，装饰板与墙面之间均需用胶水将缝隙填满。

（六）特别要求

1、胶粘剂、聚氨酯保温板材、聚氨酯发泡所用的原料、聚氨酯泡沫填缝剂、装饰层等必须要有出厂合格证及检查报告。

2、每完成一道工序要进入下一道工序之前都必须由甲乙双方相关人员现场检查确认，并获得甲方人员认同许可及经双方相关人员签字确认后，方可进行下一道工序。

3、由于冰槽层基本属于密闭空间，施工单位在每条走道必须自备不少于四台大功率轴流风机及若干台风扇进行强制通风，所有施工人员必须佩带防毒口罩施工，并定期到室外休息。

4、由于冰槽顶部光线较弱，进行发泡的空间较为狭窄，因此施工单位需提供较为充足的光源，便于观察发泡是否充分。

5、本次施工作业涉及高空作业，所有脚手架最顶层均需搭防护栏，高空作业人员必须佩带安全带。

6、在冰槽上方走道及冰槽边上施工的，除佩带安全带以外还需穿救生衣，并设有专人进行监护，严禁单独作业。

7、所有材料及工具均需放在冰槽上方的走道，不得放在冰槽边上，防止掉落至冰槽内。

8、施工人员在冰槽边上作业时，需在冰槽边的周围设好防护措施，建议利用墙面在冰槽边搭设围栏，围栏宽度约为0.6米，长度与冰槽宽度一致，高度约为1.6米，其中围栏底部需与冰槽顶平齐，以此防止施工人员后倒跌落或踩空；施工单位若有更好的建议，可报我司审批

9、当位于2#冷站1#、2#、3#冰槽处施工时，人员及所需的工具材料等均位于冰槽上方，为防止施工物料、工具等掉落至冰槽内，建议在冰槽上方横拉彩条布，利用冷冻水管道固定，使彩布条覆盖在冰槽上方；施工单位若有更好的建议，可报我司审批。

10、由于2#、4#冷站内冰槽内温度较低，施工人员注意保暖。

五、工程量及材料说明

以下工程量仅作参考，部分施工位置较为狭窄，同时存在高空作业、室内环境温度较低，施工难度较大等因素，投标人必须看现场后，根据下表及结合现场实际情况综合考虑再进行报价。

主要工程量表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 材料规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粘贴聚氨酯保温板处墙面处理 | m2 | 440 |  |  |
| 2 | 聚氨酯发泡空间内原有的橡塑保温，废弃处理 | 项 | 1 |  | 由于该处空间较为狭窄，施工单位需看现场后提出具体施工方案 |
| 3 | 粘贴聚氨酯保温板材 | m2 | 440 | （1）胶粘剂 （2）锚固件 （3）聚氨酯保温板材 规格如下： 长*宽：1200mm*600mm 厚度：50mm； 密度约为40kg/m3,； 导热系数约为0.024W/(m2·K)； 燃烧性能B1级； 吸水率≤4%。 | 聚氨酯保温板材 分两层粘贴，总厚度达100mm；部分有管道经过的墙面需将保温板材裁剪至适宜厚度再进行粘贴 |
| 4 | 填充聚氨酯发泡保温 | m3 | 38 | （1）异氰酸酯（黑料） （2）组合聚醚（白料，包括匀泡剂、催化剂，发泡剂等） （3）阻燃剂 | 发泡后要求达到：密度约为40kg/m3,； 导热系数约为0.024W/(m2·K)； 燃烧性能B1级； 吸水率≤4% |
| 5 | 安装装饰层 | m2 | 450 | （1）结构胶 （2）装饰层为铝塑复合板，规格如下： 厚度为0.3cm， 燃烧性能B1级， 与原有墙面颜色较融合，颜色均匀一致。 | 所有裸露在外的聚氨酯保温均需安装装饰层 |
| 6 | 清理现场 | 项 | 1 |  |  |

备注：1.工程量清单报价时建议按上述表格人工、材料分开单列报价

2.除工程量统计表中列出甲供的项目外，工程所需的其它辅助材料、棚架、工具机具等均由乙方提供并承担相关费用。

六、项目工期、验收标准及质保期限

（一）施工工期

本项目施工总工期40日历天，要求在2019年3月31日前全部完工。具体开工时间，由采购人通知为准。

（二）工程验收标准及方式

1、项目要达到的质量要求

（1）聚氨酯保温与保温之间、聚氨酯保温与墙面间无明显缝隙且表面较为平整。

（2）聚氨酯保温及装饰层必须粘结牢固，无松动和虚粘现象。

- 工程验收方式

工程验收方式：来料验收、过程验收及竣工验收。

- 工程验收参考标准

按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007)、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004)、《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》(GB50404-2007)组织竣工验收。

- 质保期及质保期内需履行的特殊义务

聚氨酯保温质保期为2年。若发现聚氨酯保温与保温间、聚氨酯保温与墙面间有缝隙，聚氨酯保温与装饰层发现松动或虚粘等现象，施工单位必须免费进行修补。

七、工程费用及支付方式

（一）本工程采用综合单价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全施工、包文明施工、包验收、包调试、包结算、包资料整理、包综合治理、包风险、包利润和管理费等完成本项目的全部费用，工作全部完工后由双方进行工程量的核实和验收，以实际工程量进行结算。

（二）工程总报价应包含相关措施费用、及税费等费用。投标人的投标报价应按施工现场现状及施工范围根据采购人要求完成项目约定全部工作所需的全部费用及合同实施过程中应预见和不可预见费用等等。竞选工程量清单和范围内的报价如有漏计或漏项的，视为投标人单方面作出的让利，费用不另行增加。

（三）付款方式

合同付款按施工进度支付，具体为：

1、形象进度完成30%时，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付工程款至合同总价的15%。

2、形象进度完成60%时，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付工程款至合同总价的40%。

3、形象进度完成80%时，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付工程款至合同总价的60%。

4、项目全部完工并竣工验收合格并按甲方要求办理合同结算手续后，甲方支付工程款至合同结算总造价的95%。

5、质保期义务按要求履行完毕后付清余款（不计利息）。

6、每次付款前乙方开具符合国家税务规定的等额合格的增值税专用发票给甲方。

八、投标文件

根据采购人要求的投标文件格式，按顺序编制页码，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

（一）商务部分（提供复印件，并加盖公章）

- 有效的企业工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）；

- 供应商调查表（格式见附件2）

- 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书原件（格式见附件3和附件4）；；

- 有效的具有防水防腐保温工程专业承包二级或以上资质的证明文件及安全生产许可证；

- 本工程拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）；

- 近3年内(2015年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同和验收报告等相关证明材料复印件）；

- 投标人认为有必要的其他资质等材料复印件。

（二）技术部分（格式自定，加盖公章）

施工方案：施工单位应充分了解现场条件，并针对本项目制定切实可行的施工方案，包括但不限于：

- 总体实施方案；

- 实施进度计划和工期承诺书；

- 确保实施进度的技术和组织措施；

- 确保安全文明施工的技术和组织措施；

- 投入的机械设备；

- 投标人认为其它需要说明的文字。

（三）价格文件（加盖公章）

- 报价一览表（格式见附件1）

- 报价明细表：采用工程量清单计价，按本竞选文件所附工程量清单报价，并以此作为结算依据。报价时注明未含税总价、税率和含税总价。

九、评标方法

本项目采用经评审的最低投标价法确定中标候选人。

同时通过投标人资格审查（见附件5）和投标文件有效性审查（见附件6）后，各投标人按有效投标报价由低至高的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。投标人实行信用评价管理，具体见附件7和附件8。

十、勘踏现场

投标人有必要勘踏现场，充分了解清楚施工现场的环境和要求，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担，如因对现场不了解导致报价的失误，由投标人承担。勘踏现场时间：2018年12月12日北京时间下午15：00时，集中地点：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼一楼西门。勘踏现场联系人为生产管理部周工，联系电话：020-39302031。投标人未在规定时间勘踏现场的，采购人不再另行组织，由投标人自行前往勘踏。

十一、递交投标文件

（一）递交投标文件地点：投标单位以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼1楼东大堂转交采购合同部，采购人接受现场递交或邮寄两种方式。

（二）投标文件递交截止时间：2018年12月21日北京时间上午12时 00分前。递交的投标文件或投标文件信封未密封，或未在骑缝处盖章或签字，或逾期送达的采购人有权不予受理。

十二、本竞选文件在广东建设信息网（网址：http://www.gdcic.net/）、广州大学城投资经营管理有限公司网站（网址：https://www.gzuci.com/）、广东省招标投标监管网（网址：http://www.gdzbtb.gov.cn/）同时发布。本竞选文件在其他法定媒体发布的文本如有不同之处，以在广州大学城投资经营管理有限公司网站发布的文本为准。

十三、采购联系方式

采购单位：广州大学城投资经管管理有限公司

联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼

联系人：    陈工

联系电话：（020）39302075

传真：（020）39340019

附件1：报价一览表

附件2：投标报名表

附件3：法定代表人身份证明书

附件4：法定代表人授权委托证明书

附件5：投标人资格审查表

附件6：投标文件有效性审查表

附件7：网上公开竞选供应商信用评价

附件8：供应商信用指标及评价标准

广州大学城投资经营管理有限公司

2018年12月6日

附件1

报价一览表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标价（单位：人民币元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 大写： 小写： |  |
| 其中 | 不含税总价： | 大写： 小写： |  |
| 2 | 投标工期 |  |  |
| 3 | 工程质量标准 |  |  |
| 4 | 保修期限 |  |  |
| 5 | 拟委派的项目 负责人 | 姓 名 |  |
|  |  | 技术职称 |  |

注：（1）投标总价为人民币报价。

（2）投标总价是所有需采购人支付的本次项目采购的金额总数，应包括竞选文件要求的全部内容，投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于全部人工费、材料、工具、机具、税费及相关措施费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等等。

（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

投标人名称（盖章）：

日期：     年    月   日

附件2

| 投标报名表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |
| 成立日期 |  |  |  | 营业执照号码 |  |  |  |  | 发证机构 |  |
| 固定电话号码 |  |  |  | 传真号码 |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 公司类型 |  |  |  |  |  | 机构性质 |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资质证书（认证项目）名称 |  |  |  |  |  | 发证机关 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要服务行业 |  |  |  |  | 主要客户 |  |  |  |  |  |
| 近三年类似业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务单位 |  |  |  |  | 项目内容 |  |  |  |  |  |
| 报名单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：201年   月   日

附件3

法定代表人身份证明书

在我单位任职务，是我单位法定代表人，身份证号为，特此证明。

（单位盖章）

日期： 20  年   月   日

单位通信地址：

邮政编码：                 单位联系电话：

附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件

附件4

法定代表人授权委托证明书

兹授权      （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理                       （采购单位名称）组织的“                （项目名称）”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自   年   月   日签章之日起生效，特此声明。

附：代理人性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

企业类型：

经营范围：

附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印

（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期： 20  年   月   日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

附件5

投标人资格审查表

项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）（复印件盖章）； |  |
| 2 | 法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书原件； |  |
| 3 | 具备有效的防水防腐保温工程专业承包二级或以上资质的证明文件（复印件盖章）； |  |
| 4 | 具备有效的安全生产许可证； |  |
| 5 | 近3年内(2015年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同等相关证明材料复印件）。 |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：    年   月   日

附件6

投标文件有效性审查表

项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件未按竞选文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 2 | 投标文件未按竞选文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认； |  |
| 3 | 对同一竞选项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效； |  |
| 4 | 投标总报价低于企业自身成本； |  |
| 5 | 投标报价超过采购限价； |  |
| 6 | 工期不满足竞选文件要求的； |  |
| 7 | 施工方案或施工组织设计未响应竞选文件中已明确必须要作实质性响应的内容； |  |
| 8 | 投标文件附有采购人不能接受的条件； |  |
| 9 | 不符合竞选文件中规定的其他实质性要求。 |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：    年   月   日

附件7、

网上公开竞选供应商信用评价

一.、信用评价，是指采购人对参加公开竞选采购的供应商的诚信度和履约进行鉴别和打分。

二.、供应商信用评价内容

供应商信用综合评价根据《供应商信用指标和评价标准》（附件8）进行评价。信用综合评价内容为评价年度周期内供应商的信用表现，包括良好行为和不良行为两个方面。

三、评价结果应用

（一）公开竞选采购项目可在各评标办法中应用供应商信用评价评标。

（二）采用经评审的最低投标价法评标的，在推荐中标候选人时，应对通过资格和有效性评审的投标人按照评标价进行排序，即：评标价＝有效报价×(1－信用系数），信用系数计取方法见附件1，供应商第一次参与投标的，信用系数按0计算。当出现二个或二个以上投标人的评标价的取值相同时，由评委会随机抽取确定。

（三）综合评分法

1、采用综合评分法评标的，采购项目的评标总分为100分，投标供应商得分由商务评分、技术评分、价格评分组成，其中价格评分中的评标价引用信用系数计算确定，即：评标价＝有效报价×(1－信用系数），联合体参与投标的，按联合体企业中最低供应商信用系数认定。

2、当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，由评委会随机抽取确定。

四、违约处理

（一）	排序第1位的供应商出现以下情形的，将暂停其公开竞选资格6个月：中标、确定为合同供方/承包人后，无正当理由拒绝履行合同和有关承诺的，或擅自变更、中止（终止）合同的。

（二）供应商出现下列情形之一的，采购人有权暂停其公开竞选资格1年：

1、实际提供的有关产品性能指标或技术服务能力或施工质量明显低于报价响应时承诺的；

3、一年内供应商在采购项目中累计履约评价为不合格2次的；

3、供应商提供虚假材料或与其它供应商恶意串通谋取成交的；

4、发生其他违规或违约情况，造成严重损害的；

5、其它经采购人认定的。

附件8

供应商信用指标及评价标准

| 项目 | 子项 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
| 良好行为 | 供应商按约定履行合同受到奖励的 | 每发生1次，自认定之日起一年内信用系数加2%， |
| 不良行为 | 供应商提供虚假材料或与其它供应商恶意串通谋取中标、成交的； | 严重不良行为，每发生1次，自认定之日起一年内信用系数扣5% |
|  | 中标、确定为合同供方/承包人后，无正当理由拒绝履行合同和有关承诺的，或擅自变更、中止（终止）合同的； |  |
|  | 实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力、施工质量明显低于采购响应文件或竞选时的承诺的； |  |
|  | 中标、成交后，将合同转包给其他供应商的； |  |
|  | 中标、成交后，将合同擅自分包给其他供应商的； | 一般不良行为，每发生1次，自认定之日起一年内信用系数扣2% |
|  | 开标后擅自撤回采购相应文件，影响采购活动继续进行的； | 轻微不良行为，每发生1次，自认定之日起一年内信用系数扣1.25% |
|  | 供应商因未按约定履行合同受到违约处罚的。 |  |

备注：

- 供应商信用系数每个评价年度周期的初评按0计算。

- 经采购人批准认定的同一供应商良好行为或不良行为，在评价年度周期内信用系数可累加计算。

供应商在一个评价年度周期内未发生任何信用系数扣罚的，在下一个评价年度周期内初评信用系数的基础上奖励加3%，连续两个评价年度周期内未发生任何信用系数扣罚的，在下一个评价年度周期内初评信用系数的基础上奖励加5%，连续三个及以上评价年度周期内未发生任何信用系数扣罚的，在下一个评价年度周期内初评信用系数的基础上奖励加8%。