## 大学城区域供冷管材及施工质量技术规范

## 1、总则

1.1 本技术需求用于广州大学城(小谷围岛)建设项目区域供冷/集中供热项目所有直埋保温管和管件、阀门、光纤等主材的功能设计、结构、性能等方面的技术要求及现场施工技术规范要求。

1.2 本技术需求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。供方应保证提供符合技术需求和相关的国际、国内工业标准的优质产品。

1.3  如供方没有对本技术需求提出书面异议，需方则可认为供方已承诺所提供的产品完全满足本技术需求的要求。

1.4  技术需求所引用的标准若与供方所执行的标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。

## 2、聚氨酯预制直埋保温管及管件

### 2.1. 适用标准

2.1.1钢管执行如下标准

GB/T9711——石油天然气工业管线输送系统用钢管

2.1.2钢制弯头、三通、变径执行如下标准

GB/T13401 -----钢板制对焊管件 技术规范

GB/T12459 -----钢制对焊管件 类型与参数

SY/T5257 -----油气输送用钢制感应加热弯管

2.1.3预制直埋保温管／管件执行如下标准

GB/T 29047——高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件

GB/T 29046——城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法

2.2. 品牌要求

保温管品牌厂家：上海科华热力管道有限公司、北京豪特耐管道设备有限公司、大连益多管道有限公司、天津市管道工程集团有限公司、宁波万里管道有限公司

2.2.1 钢管

钢管的采用标准以及材料的要求

| 序号 | 标示 | 外径（mm） | 壁厚（mm） | 材质（mm） | 钢管类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN200 | 219 | 7 | 20# | 无缝钢管 |  |
| 2 | DN250 | 273 | 7 | 20# | 无缝钢管 |  |
| 3 | DN300 | 325 | 7 | Q235B | 螺旋双面埋弧焊钢管 |  |
| 4 | DN350 | 377 | 7 | Q235B | 螺旋双面埋弧焊钢管 |  |
| 5 | DN400 | 426 | 7 | Q235B | 螺旋双面埋弧焊钢管 |  |
| 6 | DN500 | 529 | 8 | Q235B | 螺旋双面埋弧焊钢管 |  |
| 7 | DN600 | 630 | 8 | Q235B | 螺旋双面埋弧焊钢管 |  |
| 8 | DN700 | 720 | 8 | Q235B | 螺旋双面埋弧焊钢管 |  |
| 9 | DN800 | 820 | 10 | Q235B | 螺旋双面埋弧焊钢管 |  |
| 10 | DN900 | 920 | 10 | Q235B | 螺旋双面埋弧焊钢管 |  |

螺旋焊管应选用宝鸡石油输送管有限公司、中冶辽宁德龙钢管有限公司、湖南胜利湘钢钢管有限公司、辽宁大型钢管有限公司生产的螺旋缝埋弧焊钢管，同时，应提供螺旋钢管厂对此项目的授权委托书原件及授权查询方式。

钢管材料的化学成份和机械性能应符合相应标准的要求，国内生产商所用板材只限于用武钢、宝钢、本钢、鞍钢、太钢、首钢、济钢、马钢所生产的板材。

2.2.2钢管件（弯头/弯管）

弯头的弯曲半径为1.5×DN。弯管的弯曲半径大于2.5×DN

尺寸规格：参照同管径的钢管的尺寸要求

弯头/弯管的材质及执行标准：

| 序号 | 公称直径 | 弯头/弯管 | 材质 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≤DN600 | 弯头 | 20# | GB/T12459-2017 《钢制对焊管件》；GB699-88 《优质碳素结构钢技术条件》 |  |
| 2 | ≤DN600 | 弯管 | 20# | Y/T5257-2004《油气输送用钢制弯管》；GB699-88 《优质碳素结构钢技术条件》 |  |
| 3 | >DN600 | 弯头/弯管 | Q235B | Q235B GB/T13401-2017 《钢制对焊管件》 GB700-88 《碳素结构钢》 |  |

小于等于DN200的弯头/弯管角度的允许偏差为±2°，大于DN200的弯头/弯管角度允许偏差为±1°。

品牌：参照钢管的品牌要求

2.2.3 保温材料

保温材料采用国际知名的聚氨酯硬质泡沫保温材料，符合标准和GB/T 29047 的要求。聚氨酯泡沫塑料保温层使用不含氟利昂的发泡剂，聚氨酯泡沫的原材料生产厂商提供发泡原料类型、型号及各项技术指标的检测报告及授权保证书。（保温材料采用拜耳、巴斯夫公司、陶氏化学、亨斯迈聚氨酯（中国）有限公司的保温材料，供货时，需提供厂家授权书并同时提供购买保温材料的合同及发票。）

2.2.4 外护管

外护管的原材料采用PE80及以上管道级高密度聚乙烯塑料，其各项性能应符合GB/T 29047的要求。只限于用如下几种牌号的原料。

| 序号 | 原料牌号 | 制造商 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P600 | 大韩油化工业公司（Korea petrochemical） |  |
| 2 | 2480 | 齐鲁石化公司 |  |
| 3 | C100S | 吉林化学公司 |  |
| 4 | 8001 | 台塑 |  |
| 5 | TR480 | 上海金菲石油化工有限公司 |  |
| 6 | 041 | 上海石化 |  |

2.3 技术要求

2.3.1 管道

钢管应根据GB/T9711的规定进行制造，类型应为螺旋缝双面自动埋弧焊钢管。钢管采用热轧钢板做管坯，经常温螺旋成型。

供货钢管的尺寸、重量和长度的允许误差应按2.2.1要求执行。

钢管保温之前，外表面应进行抛丸处理，抛丸前钢管表面的锈蚀等级必须达到标准ISO8501-1或GB8923-1988中锈蚀等级C级及以上。经过抛丸后的钢管表面应符合ISO8501-1或GB8923-1988中等级Sa2.5。

管端在最后做完坡口后应100%地做超声波检查。检查应在离管端80mm宽的区域内进行。

检验方法、合格标准及焊缝修补方法应符合相应标准的要求。

承压要求：1.6MPa

2.3.2 试压

静水压试验应根据管道承压按相应国标要求进行，没有盲区。

钢管测试压力应使管壁上产生母材最小屈服强度60%的环向应力。试验压力应维持至少10秒钟，管子不得有渗漏和残余变形。

2.3.3 焊缝检查

水压试验后，所有焊缝必须100%做超声波检查，合格标准应符合相应标准的要求。

检验方法、合格标准及焊缝修补方法应符合相应标准的要求。

如在线超声波检查存在盲区，则至少在距管端300mm范围内应用人工超声波检查。

2.3.4 保温

保温材料性能符合下列规定：

a) 密度不小于60kg/m3  而且12米的长度范围内，应保证密度均匀，密度差不大于10 kg/m3

b) 抗压强度不小于340Kpa

c) 闭孔率不小于88%

d) 导热系数不大于0.033W/（m.K）。

e) 吸水率不大于10%

f) 泡沫能承受150℃的峰值温度

投标人必须报出聚氨酯保温层的厚度、材质、构成、所用原材料产地、所有性能指标和技术参数。

必须使用不含氟利昂的发泡剂。

每根保温管的钢管两端裸露部分的长度应在150～250mm之间。偏心量符合GB/T29047标准的要求。

2.3.5 外护管

高密度聚乙烯外护管，聚乙烯树脂密度应大于935kg/m³。其余添加原料符合GB/T 29047规定，原料中不得掺用回用料。

长期机械性能符合GB/T 29047标准的规定。

外护管外径尺寸和最小壁厚应符合GB/T 29047标准的规定。

投标人必须报出外护管的外径尺寸、壁厚、材质、构成、原材料产地及所有性能指标、技术参数。供货时，生产厂商应提供以上各项技术指标的检测报告及授权保证书。

2.3.6 检查及验收

在预制直埋保温管、接头材料的生产制造过程中，招标人可随时派监督人员到涉及所供产品的生产或试验现场进行检查，制造商必须配合。

制造商交货时必须提供交货清单以及相关质量保证证明。

2.3.7 投标阶段提供的文件资料

a)供货范围内预制直埋保温管型号、规格；

b)供货范围内预制直埋保温管外形图、结构图；

c)供货范围内预制直埋保温管施工、安装资料；

d) 投标人必须提供保温管生产的生产工艺图，设备清单及设备制造商厂家，质量控制检验工序；

e)投标人应提供预制直埋保温管、接头的型式检验报告，型式报告的检验内容和形式按照GB/T 29047、CJ/T155-2001、EN253及EN489的标准执行。

2.2.8.2 最终文件

投标人供货时应提供以下文件资料：

材料及产品检验证书。

## 5.3 阀门

### 5.3.1.蝶阀

（1）、防结露双偏心法兰式蜗杆蝶阀，工作压力为1.6MPa。

（2）、阀门的密封结构应采用双向型硬密封受压，阀板和座环不同方向分别承受的液体压力，自动紧密闭合，无论两个方向哪一方受力，都可以利用其介质压力，使阀板和座环紧密结合，以保证密封性能的绝对可靠。

（3）、阀轴与阀体间的密封应采用3重密封圈:轴衬套 (316+PTFE)、密封圈、0型环(FKM)。

（4）、蝶阀门应采用双偏心结构形式，以减少阀座与阀门之间的磨擦，尽可能延长阀座的使用寿命，并且使其操作更为简单省力。

（5）、整台阀门的垫圈及配件不能有石棉材质。

（6）、蝶阀应按照EN或JIS、ASTM标准或等同标准的规定制造。

（7）、操纵蝶阀时，所有运动部件应灵活·轻便。

（8）、阀板与阀杆应设计成介质向任意方向流动，都能承受介质作用在蝶板上的最大压差的1.5倍负荷。

（9）、阀板与阀杆应设计成介质向任意方向流动进都能承受介质作用在蝶板上的最大压差的1.5倍负荷。

（10）、蝶阀使用寿命应不少干10万次。提供相应生产厂证明文件。

（11）、材质要求:

| 部件 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体 | 铸钢SCPH2或球墨铸铁 |
| 蝶板 | 316 |
| 固定环 | 316 |
| 轴 | 304 |
| 金属板 | 304 |
| 固定销 | 420 |
| 机盖固定螺丝、螺栓、机盖、锥 销、弹簧垫圈 | 304 |

### 5.3.2.闸阀

(1)、法兰弹性座封闸阀，阀体材质为球墨铸铁，阀杆为316L，公称压力1.6MPa；

(2)、阀门应进行操作试验，要求阀门启闭灵活轻便，开度任意可调；

(3)、阀门应进行阀体耐压试验和阀座密封试验，对阀体的强度和紧密性及阀门的密封性进行检验，阀体、法兰连接、阀杆密封和阀座密封均为不允许有泄漏。其中阀体耐压试验为公称压力的1.5倍，阀座密封试验为公称压力的1.1倍。提供相应生产厂证明文件；

(4)、闸阀使用寿命应不少于10万次，并提供相应生产厂家证明文件。

### 5.3.3.电动蝶阀

(1)、电动或气动执行机构应直接安装在阀门上，由供货方配套供货，供货方应提供阀门和电动或气动执行机构配套的符合国家标准的机械接口，确保电动或气动执行机构与阀门实现合理的机械连接，并完成有关整体调试。

(2)、电动阀为智能一体化电动执行机构，可本控、遥控、远控。

(3)、电动执行机构有非侵入式调整机构，能够对执行机构的零点、行程等参数进行设置。

(4)、投标方选用匹配型号的产品，力矩要求足够大，小口径阀门应选用重量轻的电动执行机构，所选设备适合现场安装等要求。投标方对电动或气动执行机构的选型负全部责任，选型差错免费、按时更换。

(5)、电动执行机构外壳应采用金属结构，整体防护等级IP67，密封盖应便于拆卸。电动装置应能适合于当地气候、有盐雾腐蚀的使用场所。金属表面涂防腐防锈镀层、面板及铭牌均光滑平整、紧固件不松动，可动部件灵活可靠；

(6)、电动执行机构要求带就地液晶指示仪，接线和端子应符合UL和ANSI标准，所有端子应有便于识别的固定标志。

(7)、电动执行机构应有结构简单、性能可靠的双向力矩保护装置，在执行机构过力矩时，应能自动切断执行机构电源；同时执行机构应有可靠的制动机构，以防止电动机惰走，减小电动机启动电流。

(8)、智能一体化执行机构必须实现双向数字通讯、可编程、自适应和自诊断等智能化功能，具有过力矩、过热、堵转、限位、断信号等保护。点动/自保持等操作模式自由组态。

(9)、所有电动执行机构均应配置手轮和手/自动切换机构，在电动操作脱开时，无论电机是转动或是静止，均能安全地切换至手轮操作位置。

(10)、电动执行机构要求就地通过远动就地切换开关可实现就地电动开或关。同时，部分执行机构安装位置十分有限，因此要求投标方应无条件满足现场安装的需要。

(11)、电动执行机构输出开、关状态信号，阀门开、关的到位信号采用三对（开点2对，闭点1对）无源接点输出；阀门的过力矩保护信号采用两对无源接点输出。

(12)、有3台真空电动阀（详见附表1）的执行机构要求带中间位置停,且开度位置信号能反馈至DCS显示。

(13)、电动执行机构在失去电源或信号时，应能保持在是失电或失信号前的原位不动，并应具有供报警用的接点输出。

(14)、电动执行机构采用380V三相电机，防水防潮性能良好。绝缘等级F级。

(15)、三相电动机应有良好的伺服特性，即具有高的启动转矩、低的启动电流和小的转动惯量，具有电动机过热保护和断相保护，并具有自动识别三相电源相序和自动相位校正功能。 4.4.16 智能式执行机构采用电动头与减速箱分离的模块式设计，以保证备品备件的通用性。 4.4.17 使用的环境温度:-20度~+60度, 相对湿度:  <95%

(16)、电源电压  三相  380V   50HZ

(17)、投标文件中需提供完整的该型号执行机构电子版技术资料扫描样本。

## 5.4 施工技术规范

### 5.4.1. 适用标准

5.4.1.1管路适用标准及顺序

设计图纸要求

《城镇供热管网工程施工及验收规范》            CJJ28-2004/J372-2004

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》        GB50236-2011

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》　GB50683-2011

《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》    GB50185-2010

《工业金属管道工程施工规范》                  GB50235-2010

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》      GB50242-2002

《通风与空调工程施工质量验收规范》            GB50243-2003

5.4.1.2铺设光纤适用标准

《综合布线系统工程验收规范》                  GB50312-2007

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》            GB50343-2004

设计图纸要求

### 5.4.2. 技术要求

5.4.2.1．管网铺设

以下条款对关键技术要求进行了规定，对以下条款未规定的项目按5.4.1.1条款优先顺序满足。除技术性适应性解释冲突外，规范中规定的所有“供热”字眼等同于本项目相关文件中的“供冷”字眼。

１、工程测量

工程测量直接采用CJJ28-2004　第２章的要求进行

２、土建工程及地下穿越工程

２）、开挖道路路面／人行道恢复按广州大学城市政道路维修工程－S-6市政道路维修结构大样图(广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处　2009.02)对应的路面结构进行恢复，以管理单位验收通过为准。开挖构筑物（阀门井等）按原要求或变更图纸要求恢复，以原管理单位验收通过为准。

３）、土建工程及地下穿越工程采用CJJ28-2004　第３章的要求和图纸要求进行，如两者有不一致的，按要求高的条款执行。

４）、井盖设施

道路及公共场所设置的供水、排（污）水、燃气、电力、通信、供冷、有线电视、交通信号等各类地下管线的井盖、井框、井圈等相关设施施工应当执行国家、省、市技术标准和规范

３、焊接及检验

1）、一般规定

钢管及现场制作的管件，焊缝根部应进行封底焊接。封底焊接采用氩气保护焊。其他直接采用采用CJJ28-2004 4.1条款的要求

2）、焊接准备直接采用CJJ28-2004 4.2条款的要求

3）、焊接直接采用CJJ28-2004 4.3条款的要求进行焊接。

4）、焊接质量检验直接采用CJJ28-2004 4.4条款的要求进行。

5）、所有角焊缝采用100%磁粉探伤或渗透探伤，其他焊缝采用100%超声波探伤，合格等级应为现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》(GB 11345)B 级检验的Ⅱ级及Ⅱ级以上。首次探伤由招标人另行外委专业单位实施，费用不包含在安装工程费用内。对首次检验不合格导致的重焊/复检，费用由承包单位承担。

４、管道安装及检验

1）、区域供冷管网可配合市政综合管网设计调整平面布置及埋深；在管道拐点处地面应设置管道位置标示桩；在管井内冷冻水管上设置“供水”、“回水”标识。

2）、冷水管网随地势敷设，高点设排气阀，低点设放水阀，排水接至附近雨水井排放。

3）、其它管道安装及检验直接采用CJJ28-2004　第五章的要求进行。

５、通用组装件安装

１）、通用组装件安装直接采用CJJ28-2004　６.1条款和６.４条款的要求进行

２）、流量传感器前后直管段满足前5倍后3倍的管道口径。

６、 防腐和保温工程

防腐和保温工程直接采用CJJ28-2004　第７章对应条款要求和设备管材厂家要求进行，如两者有不一致的，按要求高的条款执行。

７、 试验、清洗、试运行

试验、清洗、试运行直接采用CJJ28-2004　第８章对应条款要求进行。

８、 工程验收

工程验收直接采用CJJ28-2004　第９章对应条款要求进行

5.4.2.2.光纤铺设

5.4.2.2.1.室外光纤的敷设应尽量采用市政弱电预留的管、沟或原有的弱电管，减少路面的开挖量。

5.4.2.2.2.超算中心冷冻机房分别引１根4芯室外铠装单模光纤至第二冷站及第三冷站。

5.4.2.2.3.线路按国标《通信线路安装》 X101-1~2图集有关内容进行施工。

5.4.2.2.4.凡穿管或在线槽内敷设的光缆，在管内或槽内不得有接头，光缆的弯曲半径应不小于其外径的十倍，管路的弯曲段和分支处不得使用水管的弯通或三通。光缆、电缆的敷设要求如下：

1）线缆敷设应满足有关施工安装规范、规程、标准的要求；

2）不同电压等级、不同类别负荷的线缆不宜共管、共槽敷设；

3）线缆敷设时，每根线缆在始端、终端及中间每隔20米均应有固定标签，需注明编号、用途等标识，以利于日后的维护和检修。

.