广州大学城能源发展有限公司

广州大学城十所高校中央空调卫生学第三方检测项目竞选文件

一、项目基本概况

（一）项目名称： 广州大学城十所高校中央空调卫生学第三方检测项目

（二）项目地点： 广州大学城十所高校

（三）采购限价：人民币9万元（投标报价超过采购限价为无效投标）。

（四）工程项目简介

为配合广州市番禺区卫生健康局每年两次对十所高校的中央空调系统进行卫生防疫检测，建立完整的集中空调及通风系统卫生管理档案，做好清洗消毒并做好记录，清洗完后组织开展集中空调通风系统进行第三方的卫生学检测或卫生学评价。

注：本文件中甲方特指采购人，乙方特指中标单位。

二、投标资格要求

（一）投标人必须是具有独立承担民事责任能力、在 中华人民共和国境内注册的法人。

（二）具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）。

（三）投标人已办理合法税务登记，具有开具相应增值税专用发票资格；

（四）投标人必须是广东省卫生和计划生育委员会指定的公共场所卫生检验检测、卫生学评价机构。

（五）投标人近3年内(2018年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目施工业绩（需提供合同和验收报告等相关证明材料复印件）。

（六）不接受联合体报价。

三、项目内容及要求：

- 检测数量与内容

以满足《公共场所集中空调通风系统卫生规范》及《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》要求为标准，对十所大学进行抽样检测，检测数量和内容详见附件。

- 出具卫生防疫部门认可的检测报告和卫生评价文件，一个楼栋地点提供一份检测报告。

- 检测单位负责与检测作业相关的所有仪器、耗材，自行前往检测区域。与校方的协调沟通、作业面准备由我司负责。

- 按单处作业楼栋报价，一个楼栋提供一份检测报告，检测单位指导我司在合适的时机、以合理的方式方法进行空调系统清洁消毒，以提高检测合格通过率，按实际提供合格的检测报告数量结算工程量。

四、工程量及材料说明

- 本项目十所高校共17处地点进行检测，每个地点采集样品内容分别是送风空气（4个项目）采样3个点，风管内表面拭拭子（3个项目）采样6个点，冷凝水（1个项目）采样1个点。

- 检测单位负责与检测作业相关的所有仪器、耗材，自行前往检测区域。与校方的协调沟通、作业面准备由我司负责。

- 按单处作业楼栋报价，一个楼栋提供一份检测报告，检测单位指导我司在合适的时机、以合理的方式方法进行空调系统清洁消毒，以提高检测合格通过率，按实际提供合格的检测报告数量结算工程量。

以下工程量仅作参考，报价单位应根据下表及结合现场实际情况综合考虑再进行报价。

主要工程量清单

| 检测位置 | 样品名称 | 检测项目 | 参考合格标准 | 抽检样品数量（处） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 广外 | 华工 | 广中医 | 广药 | 中大 | 华师 | 星海 | 广工 | 广美 | 广大 | 小计 |
|  |  |  |  | 图书馆、行政楼 | 图书馆 | 图书馆 | 图书馆 | 图书馆 | 图书馆、行政楼 | 图书馆 | 图书馆、行政楼、大讲堂、教学楼、大课室、体育馆 | 图书馆 | 图书馆 |  |
| 送风风管 | 送风空气 | 可吸入颗粒物PM10 | ≤0.15mg/m³ | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 18 | 3 | 3 | 51 |
|  |  | 细菌总数 | ≤500cfu/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 真菌总数 | ≤500cfu/ m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | β-溶血性链球菌 | 不得检出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风管内表面 | 风管内表面拭拭子 | 积尘量 | ≤20g/㎡ | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 36 | 6 | 6 | 102 |
|  |  | 细菌总数 | ≤100cfu/c㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 真菌总数 | ≤100cfu/c㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调冷凝水集水盘 | 冷凝水 | 嗜肺军团菌 | 不得检出 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 17 |

（备注：工程量清单建议人工、材料分开单列报价）

- 项目工期、验收标准及质保期限

（一）施工工期

工期为30日历天（含节假日，连续计算），具体开工日期以甲方通知为准，2020年5月1日前完成并提交检测报告。

（二）工程验收标准及方式

- 满足《公共场所集中空调通风系统卫生规范》及《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》。《中华人民共和国传染病防治法》（中华人民共和国主席令［2004］第17号）、《公共场所卫生管理条例》（国发［1987］24号）、《公共场所卫生管理条例实施细则》（卫生部令［2011］第80号）、《公共场所卫生检验方法 第6部分：卫生监测技术规范》（GB/T18204.6-2013）、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 394-2012）、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》（WS/T395-2012），及国家和行业相关的其他质量验收标准，完工后统一验收。

- 分别为每栋楼出具独立的检测报告和卫生评价文件，检测报告和卫生评价文件必须为卫生防疫部门认可的，完工后统一验收。

- 质保期及质保期内需履行的特殊义务：质保期6个月

六、工程费用及支付方式

（一）本工程采用综合单价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包安全文明施工、包验收、包调试、包结算、包资料整理、包综合治理、包风险、包利润和管理费等完成本项目的全部费用。

（二）本项目的投标总价应包含投标人按施工现场现状及施工范围根据采购人要求完成项目约定全部工作所需的税费及相关措施费及合同实施过程中应预见和不可预见的费用等等。工程量清单和竞选范围内的报价如有漏计或漏项的，视为投标人单方面作出的让利，费用不另行增加。

（三）付款方式

1. 在本合同履行期内，若国家税费调整，合同含税金额按国家规定税率作出相应调整，供方每次申请付款应按照合同内容开具相应税率的合法有效的增值税专用发票。

2. 合同签订并进场工作并收到乙方请款资料后15个工作日内支付合同价的30%预付款；工程全部完工验收合格并办理结算手续后支付至合同结算总价的95%，质保期义务履行完毕且乙方妥善履行了质保期义务后付清余款。

七、投标文件

根据我司要求的报价格式，按顺序编制页码，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

（一）商务部分（提供复印件，并加盖公章）

- 有效的企业工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）；

- 供应商调查表（格式见附件2）

- 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书原件（格式见附件3和附件4）；

- 有效的资质证书；

- 本工程拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）；

- 近3年内(2018年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同和验收报告等相关证明材料复印件）；

- 投标人认为有必要的其他材料复印件。

（二）技术部分（格式自定，加盖公章）

施工方案：施工单位应充分了解现场条件，并针对本项目制定切实可行的施工方案，包括但不限于：

- 总体实施方案；

- 实施进度计划和工期承诺书；

- 确保实施进度的技术和组织措施；

- 确保安全文明施工的技术和组织措施；

- 投入的机械设备；

- 投标人认为其它需要说明的文字。

（三）价格文件（加盖公章）

- 报价一览表（格式见附件1）

- 报价明细表：采用工程量清单计价，按本竞选文件所附工程量清单和乙供主要材料清单报价，并以此作为结算依据，包括但不限于工程量清单和乙供主要材料清单各项目单价及综合总报价，并注明未含税总价、税率和含税总价。

八、评标方法

本项目采用经评审的最低评标价法确定中标候选人。同时通过投标人资格审查（见附件5）和投标文件有效性审查（见附件6）后，各投标人按有效投标报价由低至高的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。投标人实行信用评价管理，具体见附件7和附件8。

九、勘踏现场

投标人有必要勘踏现场，充分了解清楚施工现场的环境和要求，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担，如因对现场不了解导致报价的失误，由投标人承担。勘踏现场时间：2020年2月28日10时，集中地点：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼一楼西门。勘踏现场联系人生产部梁工，联系电话：020-39302021。投标人未在规定时间勘踏现场的，采购人不再另行组织，由投标人自行前往勘踏。

十、报名及投标

  - 投标文件递交截止时间：2020年3月5日北京时间15时00分前。以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标人名称和“在（竞选文件中规定的开标日期）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的，应在邮寄外包装袋上注明“广州大学城十所高校中央空调卫生学第三方检测项目”字样。投标人递交投标文件后，请联系采购人确认。

  - 投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的，采购人有权不予受理。

十一、公开发布

本竞选文件在广东省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn/login）、广州大学城能源发展有限公司网站（网址：https://www.gzuci.com/）同时发布。本竞选文件在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州大学城能源发展有限公司网站发布的文本为准。

十二、	采购人地址和联系方式

采购单位：广州大学城能源发展有限公司

联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼

联系人：廖先生

联系电话：020-39302079

附件1：报价一览表

附件2：供应商调查表

附件3：法定代表人身份证明书

附件4：法定代表人授权委托证明书

附件5：投标人资格审查表

附件6：投标文件有效性审查表

附件7：公开竞选供应商信用评价

附件8：供应商信用指标及评价标准

采购人：广州大学城能源发展有限公司

2020年2月25日

附件1

报价一览表

项目名称：广州大学城十所高校中央空调卫生学第三方检测项目

| 序号 | 项目名称 | 投标价（单位：人民币元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 大写： 小写： |  |
| 其中 | 不含税总价 | 大写： 小写： |  |
| 2 | 投标工期 |  |  |
| 3 | 工程质量标准 |  |  |
| 4 | 保修期限 |  |  |
| 5 | 拟委派的项目负责人 | 姓名 |  |
|  |  | 技术职称 |  |
|  |  | 联系电话 |  |

注：（1）投标总价为人民币报价。

（2）投标总价是所有需采购人支付的本次项目采购的金额总数，应包括竞选文件要求的全部内容，投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于全部人工费、材料、工具、机具、税费及相关措施费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等等。

（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

投标人名称（盖章）：

日期：     年    月   日

附件2

| 供应商调查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：广州大学城十所高校中央空调卫生学第三方检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 营业执照号码 |  |  | 发证机构 |  |  |  |
| 固定电话号码 |  |  |  |  | 传真号码 |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 公司类型 |  |  |  |  |  |  | 机构性质 |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资质证书（认证项目）名称 |  |  |  |  |  |  | 发证机关 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要服务行业 |  |  |  |  |  | 主要客户 |  |  |  |  |  |
| 近三年类似业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务单位 |  |  |  |  | 项目内容 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：2020年   月  日

附件3

法定代表人身份证明书

在我单位任     职务，是我单位法定代表人，身份证号为      ，特此证明。

（单位盖章）

日期：2020年   月  日

单位通信地址：

邮政编码：                 单位联系电话：

附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件

附件4

法定代表人授权委托证明书

兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理                       （采购单位名称）组织的“                （项目名称）”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自年月日签章之日起生效，特此声明。

附：代理人性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

企业类型：

经营范围：

附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印

（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期： 2020年   月  日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

附件5

投标人资格审查表

项目名称：广州大学城十所高校中央空调卫生学第三方检测项目

| 序号 | 评审内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）（复印件盖章） |  |
| 2 | 法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书原件 |  |
| 3 | 投标人必须是广东省卫生和计划生育委员会指定的公共场所卫生检验检测、卫生学评价机构 |  |
| 4 | 近3年内(2018年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目施工业绩（需提供合同和验收报告等相关证明材料复印件） |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：    年   月   日

附件6

投标文件有效性审查表

项目名称：广州大学城十所高校中央空调卫生学第三方检测项目

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件未按招标文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 2 | 投标文件未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认； |  |
| 3 | 对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效； |  |
| 4 | 投标总报价低于企业自身成本； |  |
| 5 | 投标报价超过采购限价； |  |
| 6 | 工期不满足招标文件要求的； |  |
| 7 | 施工方案或施工组织设计未响应招标文件中已明确必须要作实质性响应的内容； |  |
| 8 | 投标文件附有招标人不能接受的条件； |  |
| 9 | 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：    年   月   日

附件7、

公开竞选供应商信用评价

一.、信用评价，是指采购人对参加公开竞选采购的供应商的诚信度和履约进行鉴别和打分。

二.、供应商信用评价内容

供应商信用综合评价根据《供应商信用指标和评价标准》（附件8）进行评价。信用综合评价内容为评价年度周期内供应商的信用表现，包括良好行为和不良行为两个方面。

三、评价结果应用

（一）公开竞选采购项目可在各评标办法中应用供应商信用评价评标。

（二）采用经评审的最低评标价法评标的，在推荐中标候选人时，应对通过资格和有效性评审的投标人按照评标价进行排序，即：评标价＝有效报价×(1－信用系数），信用系数计取方法见附件8，供应商第一次参与投标的，信用系数按0计算。当出现二个或二个以上投标人的评标价的取值相同时，由评委会随机抽取确定。

（三）综合评分法

1、采用综合评分法评标的，采购项目的评标总分为100分，投标供应商得分由商务评分、技术评分、价格评分组成，其中价格评分中的评标价引用信用系数计算确定，即：评标价＝有效报价×(1－信用系数），联合体参与投标的，按联合体企业中最低供应商信用系数认定。

2、当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，由评委会随机抽取确定。

四、违约处理

（一）	排序第1位的供应商出现以下情形的，将暂停其公开竞选资格6个月：中标、确定为合同供方/承包人后，无正当理由拒绝履行合同和有关承诺的，或擅自变更、中止（终止）合同的。

（二）供应商出现下列情形之一的，采购人有权暂停其公开竞选资格1年：

1、实际提供的有关产品性能指标或技术服务能力或施工质量明显低于报价响应时承诺的；

3、一年内供应商在采购项目中累计履约评价为不合格2次的；

3、供应商提供虚假材料或与其它供应商恶意串通谋取成交的；

4、发生其他违规或违约情况，造成严重损害的；

5、其它经采购人认定的。

附件8

供应商信用指标及评价标准

| 项目 | 子项 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
| 良好行为 | 供应商按约定履行合同受到奖励的 | 每发生1次，自认定之日起一年内信用系数加2%， |
| 不良行为 | 供应商提供虚假材料或与其它供应商恶意串通谋取中标、成交的； | 严重不良行为，每发生1次，自认定之日起一年内信用系数扣5% |
|  | 中标、确定为合同供方/承包人后，无正当理由拒绝履行合同和有关承诺的，或擅自变更、中止（终止）合同的； |  |
|  | 实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力、施工质量明显低于采购响应文件或竞选时的承诺的； |  |
|  | 中标、成交后，将合同转包给其他供应商的； |  |
|  | 中标、成交后，将合同擅自分包给其他供应商的； | 一般不良行为，每发生1次，自认定之日起一年内信用系数扣2% |
|  | 开标后擅自撤回采购相应文件，影响采购活动继续进行的； | 轻微不良行为，每发生1次，自认定之日起一年内信用系数扣1.25% |
|  | 供应商因未按约定履行合同受到违约处罚的。 |  |

备注：

- 供应商信用系数每个评价年度周期的初评按0计算。

- 经采购人批准认定的同一供应商良好行为或不良行为，在评价年度周期内信用系数可累加计算。

供应商在一个评价年度周期内未发生任何信用系数扣罚的，在下一个评价年度周期内初评信用系数的基础上奖励加3%，连续两个评价年度周期内未发生任何信用系数扣罚的，在下一个评价年度周期内初评信用系数的基础上奖励加5%，连续三个及以上评价年度周期内未发生任何信用系数扣罚的，在下一个评价年度周期内初评信用系数的基础上奖励加8%。

8%。