**广州大学城投资经营管理有限公司**

**岭南印象园博物馆2#专变房10kV高压供电电缆修复工程竞选文件**

**一、项目基本情况**

（一）项目名称：岭南印象园博物馆2#专变房10kV高压供电电缆修复工程

（二）项目地点：广州大学城

（三）采购限价：10万元（该限价不包括废旧电缆回收费用）。

（四）项目概况

本工程主要是对岭南印象园博物馆2#专变房10kV高压供电电缆A相接地故障进行紧急修复。

**二、合格投标人资格要求**

（一）必须是具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的法人；

（二）具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）；

（三）已办理合法税务登记，具有开具相应增值税专用发票资格；

（四）具备承装（修、试）电力设施许可证五级或以上资质；

（五）投标人近3年内(2018年1月1日至今)完成过质量合格的类似工程项目业绩（需提供合同等相关证明材料复印件）；

（六）不接受联合体报价。

**三、项目的施工范围及内容**

为尽快恢复岭南印象园博物馆2#专变房的正常供电，现提出该供电电缆线路的修复方案：

（1）如附图，沿1#变电房A至中间接头井B的供电线路为2020年新敷设的高压电缆（图中AB段，ZR-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2），沿中间接头井B至2#变电房C（附图中BC段YJV22-8.7/15kV-3×95mm2））是原有高压电缆，在做好停电安全措施后，将1#变电房和2#变电房两侧的电缆接头解开，在中间接井B处将中间接头断开，先分别测量新旧两段电缆各相对地及相间绝缘，以确定是那一段电缆的A相接地；不论BC段电缆有无问题，该段旧电缆均需更换为新电缆（型号规格为ZR-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2），如AB段电缆也有故障，则需由原施工单位负责修复。

（2）新装3\*70mm2高压电缆终端头1个，3\*70mm2高压电缆中间接头1个，含送电调试。

**四、工程量及材料说明**

（一）主要工程量清单

以下工程量仅作参考，投标人应根据下表及结合现场实际情况综合考虑再进行报价。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 电力电缆敷设（ZRYJV22-8.7/15kV-3×70mm²） | 1.型号:铜芯电缆ZR-YJV22-8.7/15KV 2.规格:3×70mm²3.敷设方式:电缆沟槽架、管内敷设4.电缆沟揭、盖板,清坑 | 米 | 150 |
| 2 | 电缆终端头制作、安装 | 1.电缆头制作、安装2.户内冷缩式电缆终端头3.规格:3\*70mm² | 个 | 1 |
| 3 | 电缆中间头制作、安装 | 1.电缆头制作、安装2.冷缩式电缆中间头3.规格:3\*70mm² | 个 | 1 |
| 4 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞2.部位:综合 | 处 | 1 |
| 5 | 电缆试验 | 1.型号:电缆试验2.电压等级（kV）10KV | 项 | 1 |
| 6 | 项目措施费 |  | 项 | 1 |

注：1、工程量清单报价时建议按上述表格人工、材料分开单列报价；

2、上述工程施工单位包材料配件供货及安装调试，电力电缆推荐广东珠江电线电缆有限公司、广州南洋电缆集团有限公司、广州番禺电缆集团有限公司或同等品质产品（其它须经采购方确认同意后方可使用）。

**五、废旧电缆回收**

**将原从沿中间接头井B至2#变电房C（附图中BC段）原有高压电缆（型号规格为ZR-YJV22-8.7/15KV-3×95mm2，长度约140米）拆除及处理，拆除过程中如对原有路面及盖板有损坏的，则由施工单位负责修复。该项工作需单独报价，该笔废旧电缆回收费用必须在施工合同签订后，工程进场施工前汇入采购方银行账户。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 废旧电力电缆的拆除及处理 | 1.型号:铜芯电缆ZR-YJV22-8.7/15KV 2.规格:3×95mm23.电缆沟揭盖板,抽出电缆，修复损坏的盖板路面4、拆除的电缆处理 | 米 | 140 |

**六、技术要求**

1、工程实施标准：高压电气试验必须严格执行国家最新的《电力安全工作制度》及《电业安全工作规程》，遵照国家《电力设备预防性试验规程》进行检测试验。

2、工程竣工后，施工单位应通知采购方进行验收，并将有关工程之竣工资料（包括竣工图纸及产品合格证书等）装订成册一式三份同时移交给采购方。

**七、工程施工注意事项**

1、安全第一。服从采购方的安全管理规章制度，严格执行。

2、在进场施工前，施工单位必须提交详细的修复施工方案给采购方，经采购方审核批准后方可实施；

3、工程施工应按采购方审批后的施工方案进行，施工前必须接受采购方的安全技术交底，参加技术交底的施工人员拍照留底；

4、在安装施工过程中,施工单位必须遵守采购方的相关管理制度及园区的各项管理制度。施工过程中存在疑问的必须与采购方项目负责人及园区负责人沟通好后方可继续施工；

5、施工前施工单位必须确认好现有的管线类型及位置，做好保护措施后方可施工，施工过程中，要注意保护好配现场原有完好的设备、设施及相关管线，由于施工现场管线众多（园区内有高低压电力电缆、通信电缆、煤气管道、自来水管、杂用水管、供冷管道及雨污水管道等），如因施工单位不当的施工而造成现有完好的设备、设施或管线损坏的，均由施工单位原样恢复，造成经济损失的也由施工单位负责赔偿；

6、由于本工程项目所处位置属于白天在营业的旅游景区，施工单位必须服从采购方及旅游景区管理方的管理，工程施工时间需根据游客流量适时实施，有可能要求在晚上闭园时施工，或尽量安排在游客少时施工，施工现场必须做好围蔽警示措施，避免无关人员进入施工现场。

7、施工时，注意成品保护（如破坏须无偿修复），充分考虑拆除作业对现有物品的损害，并进行修复，必要时采取围护、覆盖等有效措施。

8、包建筑垃圾外运，完工后场地清理。

9、充分考虑现场施工作业条件，如施工作业时间段、原材料水平+垂直运输、空间狭小、净高等。

10、指定专人为项目安全责任人，全面负责本项目安全生产管理工作，逐级落实安全生产责任制。

11、针对现场可能发生的应急情况，制定的相关应急预案，主要预案应包括：触电事故应急处理预案、火灾事故应急处理预案、外伤急救措施等。

**八、项目工期及验收标准**

（一）项目工期

本项目总工期为20日历天，自项目进场手续审批通过次日起算。

（二）验收标准

项目验收按满足《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB 50254-2016）及国家和行业相关的其他质量验收标准要求执行。

（三）质保期及质保期内需履行的特殊义务：质保期2年，从工程验收合格之日起计。在保修期限内，如工程质量出现问题，施工单位应在接到采购方维修通知之日起24小时内派人维修，如遇紧急情况，施工单位应立即派人维修。施工单位不在约定期限内派人维修的，采购方可委托他人修理，费用由施工单位承担。

**九、工程费用及支付方式**

（一）本工程采用综合单价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包安全文明施工、包验收、包调试、包结算、包资料整理、包综合治理等完成本项目的全部费用，工作全部完工后由双方进行工程量的核实和验收，以实际工程量进行结算。

（二）本项目的综合单价包含投标人按施工现场现状及施工环境根据采购人要求完成项目工作所需的全部人工、材料、工具、机具、利润、风险等费用。综合总报价应包含相关措施费用及税费等费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等等。

（三）付款方式：

项目全部完工验收合格和完成结算手续后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付至合同结算总价的95%（含预付款），质保期期满且乙方按要求妥善履行了质保期义务后，甲方收到乙方请款资料15个工作日内付清余款（不计利息）。每次付款前，乙方应开具符合国家税务规定的等额合格的增值税专用发票给甲方。乙方晚于付款期限提供的，甲方付款期限相应顺延。

**十、投标文件**

根据甲方要求的投标文件格式，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

（一）商务部分（提供复印件，并加盖公章）

1. 有效的企业工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）；
2. 供应商调查表（格式见附件2）
3. 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书原件（格式见附件3和附件4）；
4. 有效的资质证书和安全生产许可证；
5. 本工程拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）；
6. 近3年内(2018年1月1日至今)完成过质量合格的类似工程项目业绩（需提供合同等相关证明材料复印件）；
7. 投标人认为有必要的其他资质等材料复印件。

（二）技术部分（格式自定，加盖公章）

施工方案：**施工单位应充分了解现场条件，并针对本项目制定切实可行的施工方案**，包括但不限于：

1. 总体实施方案；
2. 实施进度计划和工期承诺书；
3. 确保实施进度的技术和组织措施；
4. 确保安全文明施工的技术和组织措施；
5. 投入的机械设备；
6. 投标人认为其它需要说明的文字。

（三）价格文件（加盖公章）

1. 报价一览表（格式见附件1）。
2. 报价明细表：采用工程量清单计价，按本竞选文件所附工程量清单报价，并以此作为结算依据，包括但不限于工程量清单各项目单价及综合总报价，并注明未含税总价、税率和含税总价。

**十一、评标方法**

本项目采用经评审的最低投标价法确定中标候选人。同时通过投标人资格审查（见附件5）和投标文件有效性审查（见附件6）后，各投标人按有效投标报价由低至高的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。采购人对中标人实行信用评价管理，具体按采购人供应商管理办法执行。

**十二、勘踏现场**

投标人有必要勘踏现场，充分了解清楚施工现场的环境和要求，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担，如因对现场不了解导致报价的失误，由投标人承担。勘踏现场时间：2021年6月2日10:00时，集中地点：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼一楼西门。勘踏现场联系人冯工，联系电话：020-39302056。投标人未在规定时间勘踏现场的，甲方不再另行组织，由投标人自行前往勘踏。

**十三、递交投标文件**

（一）投标单位以密封的形式（一式一份，无需装订）提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼采购合同部，甲方接受现场递交或邮寄两种方式。

（二）投标文件递交截止时间：2021年6月8日北京时间15时30分前。递交的投标文件或投标文件信封未密封，或未在骑缝处盖章或签字，或逾期送达的甲方有权不予受理。

**十四、**本竞选文件在广东省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn/login）、广州大学城投资经营管理有限公司网站（网址：https://www.gzuci.com/）同时发布。本竞选文件在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州大学城投资经营管理有限公司网站发布的文本为准。

**十四、采购人地址和联系方式**

采购人：广州大学城投资经营管理有限公司

联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼

联系人：李工

联系电话：020-39302078

附图：



附件：1、报价一览表

2、供应商调查表

3、法定代表人身份证明书

4、法定代表人授权委托证明书

5、投标人资格审查表

6、投标文件有效性审查表

采购人：广州大学城投资经营管理有限公司

2021年6月1日

附件1

**报价一览表**

项目名称：岭南印象园博物馆2#专变房10kV高压供电电缆修复工程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 投标价（单位：人民币元） |
| 1 | 投标总价 | 大写：小写：其中，电缆修复费用 元，废旧电缆回收费用 元。 |
| 2 | 投标工期 |  |
| 3 | 工程质量标准 |  |
| 4 | 保修期限 |  |
| 5 | 拟委派的项目负责人 | 姓名 |  |
| 技术职称 |  |

注：（1）投标总价为人民币报价。**投标总价为电缆修复费用与废旧电缆回收费用相抵之后的金额，其中电缆修复费用报价不得高于采购限价。**

（2）投标总价是所有需采购人支付的本次项目采购的金额总数，应包括竞选文件要求的全部内容，投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于全部人工费、材料、设备、工具、机具、安装运输、规费、措施费、合理利润、管理费、税费等及清理现场的费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等等。

（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

投标人名称（盖章）：

日期：2021年 月 日

附件2

|  |
| --- |
| 供应商调查表 |
| 项目名称：岭南印象园博物馆2#专变房10kV高压供电电缆修复工程 |
| 供应商名称  |  | 法人代表 |  |
| 详细地址 |  | 邮 编 |  |
| 成立日期 |  | 营业执照号码 |  | 发证机构 |  |
| 固定电话号码 |  | 传真号码 |  | 注册资金 |  |
| 公司类型 |  | 机构性质 |  |
| 项目联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |
| 序号 | 资质证书（认证项目）名称 | 发证机关 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
|  |  |  |
| 主要服务行业 |  | 主要客户 |  |
| 近三年类似业绩 |
| 序号 | 服务单位 | 项目内容 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

投标单位（盖章）：

日期：2021年 月 日

附件3

**法定代表人身份证明书**

 在我单位任 职务，是我单位法定代表人，身份证号为 ，特此证明。

（单位盖章）

日期：2021年 月 日

单位通信地址：

邮政编码： 单位联系电话：

附：法定代表人身份证正反面或其他身份证明材料复印件

附件4

**法定代表人授权委托证明书**

兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理 广州大学城投资经营管理有限公司组织的“岭南印象园博物馆2#专变房10kV高压供电电缆修复工程”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自年月日签章之日起生效，特此声明。

附：代理人性别： 年龄： 职务：

　　身份证号码：

　　（营业执照等）注册号码：

　　企业类型：

　　经营范围：

附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印

（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期： 2021年 月 日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

附件5

**投标人资格审查表**

项目名称：岭南印象园博物馆2#专变房10kV高压供电电缆修复工程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **备注** |
| 1 | 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）（复印件盖章） |  |
| 2 | 法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书原件 |  |
| 3 | 具有承装（修、试）电力设施许可证五级或以上资质 |  |
| 4 | 有效的安全生产许可证（复印件盖章） |  |
| 5 | 投标人近3年内(2018年1月1日至今)完成过质量合格的类似工程项目业绩（需提供合同等相关证明材料复印件） |  |
|  | **评审结论（**通过/不通过**）** |  |

注：

1. 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；
2. 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。
3. 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
4. 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：2021年 月 日

附件6

**投标文件有效性审查表**

项目名称：岭南印象园博物馆2#专变房10kV高压供电电缆修复工程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **投标人** |
| 1 | 投标文件未按竞选文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 2 | 投标文件未按竞选文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认； |  |
| 3 | 对同一竞选项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效； |  |
| 4 | 投标总报价高于采购限价； |  |
| 5 | 投标总报价低于企业自身成本； |  |
| 6 | 工期不满足竞选文件要求的； |  |
| 7 | 施工方案或施工组织设计未响应竞选文件中已明确必须要作实质性响应的内容； |  |
| 8 | 投标文件附有采购人不能接受的条件； |  |
| 9 | 不符合竞选文件中规定的其他实质性要求。 |  |
|  | **评审结论（**通过/不通过**）** |  |

注：

1. 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；
2. 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。
3. 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
4. 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：2021年 月 日