广州大学城投资经营管理有限公司

板换间变频器维护保养项目竞选文件

- 项目概况

- 项目名称：板换间变频器维护保养项目

- 项目地点：广州大学城

- 项目简介

广州大学城空调板换间的变频器绝大部分已经运行10年以上，并且未曾进行过专业的维护保养，导致大多数板换间的变频器故障频发，无法正常运行，从而导致二次侧停冷。本着安全、高效的生产原则，为用户提供可靠、优质的供冷服务，拟对板换间的变频器进行维护保养工作。

- 服务期限：1年

- 投标资格要求

- 投标人须是中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

- 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）。

- 投标人已办理合法税务登记，具有开具相应增值税专用发票能力；

- 具备丹佛斯或ABB或西门子等变频器厂家授权的维修服务资质。

- 投标人近3年内(2018年1月1日至今)完成过质量合格的类似变频器维护保养业绩。

- 不接受联合体报价。

- 项目内容及要求

- 变频器的维护保养工作内容主要包括但不限于：

- 电容器检查

检查中间直流回路中的电容器有无漏液，外壳有无膨胀、鼓泡或变形，安全阀是否破裂，有条件的可对电容容量、漏电流、耐压等进行测试，对不符合要求的电容进行及时更换，对新电容或长期闲置未使用的电容，更换前须对其进行钝化处理。滤波电容的使用周期一般为5年，对使用时间在5年以上的电容器，电容容量、漏电流、耐压等指标明显偏离检测标准的，应酌情部分或全部更换。

- 散热器检查

对变频器散热器进行除尘，变频器散热底座、变频器主线接线端子排、变频器下进风口、上出风口是否积尘或因积尘过多而堵塞。

- 散热风扇检查

散热风扇运行及转动是否正常，停机时用手转动，观察轴承有无卡死或杂音，必要时更换轴承或维修。

- 功率元器件检查

(1)对整流电路、逆变电路部分的二极管、IGBT用万用表进行电气检测，测定其正向、反向电阻值。并在事先制定好的表格内认真做好记录，看各极间阻值是否正常，同一型号的器件一致性是否良好，必要时进行更换。

(2)对输入、整流及逆变模块、直流输入快熔进行全面检查，发现异常及时建议更换。

- 接线端子检查

仔细检查端子排有无老化、松脱，是否存在短路隐性故障，各连接线连接是否牢固，线皮有无破损，各电路板接插头接插是否牢固。进出主电源线连接是否可靠，连接处有无发热氧化等现象，接地是否良好。

- 灰尘清理

定期对变频器内部进行灰尘清理，重点是整流模块、逆变模块和控制模块，必要时可将整流模块、逆变模块和控制柜内的线路板拆出后进行除尘。变频器下进风口、上出风口是否积尘或因积尘过多而堵塞。变频器因本身散热要求通风量大，故运行一定时间以后，表面积尘十分严重，须定期清洁除尘。

- 其它

对线路板、母排等除尘后，进行必要的防腐处理，涂刷绝缘漆，对己出现局部放电、拉弧的母排须去除其毛刺后，经处理后方可使用。对已绝缘击穿的绝缘板，须去除其损坏部分，在其损坏附近用相应绝缘等级的绝缘板对其进行隔绝处理，紧固并测试绝缘并检测合格后方可投入使用。

- 变频器维保标准

| 类别 | 项目 | 主要维保内容 | 保养周期 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 月 | 季 | 半年 | 年 |  |
| 变 频 器 | 电 容 器 | 检查电容器有无漏液 |  |  |  | √ |  |
|  |  | 检查变频器外壳有无膨胀、鼓泡或变形 |  |  |  | √ |  |
|  |  | 测试变频器电容容量、漏电流、耐压等是否正常 |  |  |  | √ |  |
|  | 散 热 器 | 检测变频器散热器运行是否正常 |  |  |  | √ |  |
|  |  | 对变频器散热器除尘 |  |  |  | √ |  |
|  |  | 检查变频器主线接线端子排、变频器下进风口、上出风口是否积尘或因积尘过多而堵塞 |  |  |  | √ |  |
|  | 散 热 风 扇 | 检查散热风扇运行及转动是否正常 |  |  |  | √ |  |
|  |  | 停机时用手转动，观察轴承有无卡死或杂音 |  |  |  | √ |  |
|  | 功 率 元 器 件 | 用万用表检测整流电路、逆变电路部分的二极管、IGBT是否正常，测定其正向、反向电阻值，检查各极间阻值是否正常，同一型号的器件一致性是否良好 |  |  |  | √ |  |
|  |  | 检查对输入、整流及逆变模块、直流输入快熔等元器件是否正常 |  |  |  | √ |  |
|  | 接 线 端 子 | 检查检查端子排有无老化、松脱，是否存在短路隐性故障 |  |  |  | √ |  |
|  |  | 检查各连接线连接是否牢固，线皮有无破损 |  |  |  | √ |  |
|  |  | 检查各电路板接插头接插是否牢固 |  |  |  | √ |  |
|  |  | 检查进出主电源线连接是否可靠，连接处有无发热氧化等现象，接地是否良好 |  |  |  | √ |  |
|  | 灰 尘 清 理 | 定期对变频器内部进行灰尘清理，重点是整流柜、逆变柜和控制柜 |  |  |  | √ |  |
|  |  | 检查变频器下进风口、上出风口是否积尘 |  |  |  | √ |  |
|  | 其 它 | 对线路板、母排等除尘后，进行必要的防腐处理，涂刷绝缘漆等 |  |  |  | √ |  |
|  |  | 对己出现局部放电、拉弧的母排须去除其毛刺后，经处理后方可使用 |  |  |  | √ |  |
|  |  | 对已绝缘击穿的绝缘板，须去除其损坏部分，在其损坏附近用相应绝缘等级的绝缘板对其进行隔绝处理，紧固并并检测合格后方可投入使用。 |  |  |  | √ |  |

- 变频器维护分布及相关资料

1、广州大学

| 序号 | 板换间 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学区-演义中心 | 施耐德 | ATV38HD25N4X | 18.5 | 1 |
| 2 | 教学区-文新楼 | 丹佛斯 | VLT7000 BOOSTER | 30 | 1 |
| 3 | 教学区-文清楼 | 丹佛斯 | VLT7000 BOOSTER | 30 | 1 |
| 4 | 教学区-图书馆 | 阿尔法 | ALPHA6000E | 45 | 1 |
| 5 | 教学区-理学实验楼 | 西门子 | MICROMASTER430 | 30 | 1 |
| 6 | 教学区-电子信息实验楼 | ABB | ACS401 | 22 | 1 |
| 7 | 教学区-理科南楼 | 西门子 | MICROMASTER430 | 30 | 1 |
| 8 | 教学区-理科北楼 | ABB | ACS401 | 22 | 1 |
| 9 | 教学区-工程南北楼 | 西门子 | MICROMASTER430 | 45 | 1 |
| 10 | 教学区-生化实验楼 | 西门子 | MICROMASTER430 | 22 | 1 |
| 11 | 教学区-体育馆 | 施耐德 | ATS48D47Q | 22 | 2 |
| 12 | 学生公寓-B1栋 | ABB | ACS510 | 18.5 | 1 |
| 13 | 学生公寓-B2栋 | ABB | ACS510 | 18.5 | 1 |
| 14 | 学生公寓-B3栋 | ABB | ACS510 | 18.5 | 1 |
| 15 | 学生公寓-B4栋 | 西门子 | MICROMASTER430 | 15 | 1 |
| 16 | 学生公寓-B5栋 | ABB | ACS401 | 11 | 1 |
| 17 | 学生公寓-B6栋 | ABB | ACS510 | 7.5 | 1 |
| 18 | 学生公寓-B7栋 | ABB | ACS510 | 7.5 | 1 |
| 19 | 学生公寓-B8栋 | ABB | ACS401 | 11 | 1 |
| 20 | 学生公寓-B9栋 | ABB | ACS510 | 15 | 1 |
| 21 | 学生公寓-B10栋 | ABB | ACS401 | 11 | 1 |
| 22 | 学生公寓-B11栋 | 西门子 | MICROMASTER430 | 15 | 1 |
| 23 | 学生公寓-B12栋 | 西门子 | MICROMASTER430 | 15 | 1 |
| 24 | 学生公寓-B13栋 | 西门子 | MICROMASTER430 | 15 | 1 |
| 25 | 学生公寓-B14栋 | ABB | ACS510 | 15 | 1 |
| 26 | 学生公寓-B15栋 | ABB | ACS510 | 15 | 1 |
| 27 | 学生公寓-B16栋 | 西门子 | MICROMASTER430 | 11 | 1 |
| 28 | 学生公寓-B17栋 | 西门子 | MICROMASTER430 | 15 | 1 |
| 29 | 学生公寓-B18栋 | ABB | ACS510 | 11 | 2 |
| 30 | 学生公寓-B19栋 | ABB | ACS510 | 15 | 1 |
| 31 | 学生公寓-B20栋 | ABB | ACS510 | 15 | 1 |
| 32 | 学生公寓-B21栋 | 西门子 | MICROMASTER430 | 11 | 1 |
| 33 | 学生公寓-B22栋 | 西门子 | MICROMASTER430 | 15 | 1 |
| 34 | 学生公寓-B23栋 | ABB | ACS510 | 15 | 1 |
| 35 | 学生公寓-B24栋 | ABB | ACS510 | 15 | 1 |
| 36 | 学生公寓-B25栋 | 西门子 | MICROMASTER430 | 15 | 1 |
| 37 | 梅苑食堂 | ABB | ACS510 | 15 | 1 |
| 38 | 兰苑食堂 | 西门子 | MICROMASTER430 | 37 | 1 |
| 39 | 菊苑食堂 | 西门子 | MICROMASTER430 | 22 | 1 |
| 40 | 合 计 |  |  |  | 41 |

2、星海音乐学院

| 序号 | 板换间 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学区-行政楼 | 富士 | FRN15P11S-4LX | 15 | 1 |
| 2 | 教学区-教B | ABB | ACS510 | 30 | 1 |
|  |  | ABB | ACS510 | 4 | 1 |
| 3 | 教学区-教C | 富士 | FRN15P11S-4LX | 30 | 1 |
| 4 | 教学区-教D | 富士 | FRN15P11S-4LX | 15 | 1 |
| 5 | 教学区-图书馆 | ABB | ACS510 | 15 | 1 |
| 6 | 教学区-排练楼 | ABB | ACS401 | 11 | 1 |
| 7 | 学生公寓-A | ABB | ACS401 | 15 | 1 |
| 8 | 学生公寓-B1 | ABB | ACS510 | 15 | 1 |
| 9 | 学生公寓-B2 | ABB | ACS304 | 15 | 1 |
| 10 | 学生公寓-D | 西门子 | MICROMASTER430 | 7.5 | 1 |
| 11 | 学生公寓-E | 西门子 | MICROMASTER430 | 7.5 | 1 |
| 12 | 学生食堂 | ABB | ACS401 | 15 | 1 |
| 13 | 合 计 |  |  |  | 13 |

3、广州美术学院

| 序号 | 板换间 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号宿舍 | ABB | ACS510-01-017A-4 | 7.5 | 1 |
| 2 | 2号宿舍 | ABB | ACS510-01-017A-4 | 7.5 | 1 |
| 3 | 3号宿舍 | ABB | ACS510-01-017A-4 | 7.5 | 1 |
| 4 | 4号宿舍 | ABB | ACS510-01-025A-4 | 11 | 1 |
| 5 | 体育馆 | ABB | ACS510-01-025A-4 | 11 | 1 |
| 6 | 专家楼 | ABB | ACS510-01-025A-4 | 11 | 1 |
| 7 | 饭堂 | ABB | ACS510-01-031A-4 | 15 | 1 |
| 8 | E栋西 | ABB | ACS510-01-017A-4 | 7.5 | 1 |
| 9 | 美术馆 | ABB | ACS510-01-031A-4 | 15 | 1 |
| 10 | A栋 | ABB | ACS510-01-031A-4 | 15 | 1 |
| 11 | B栋东 | ABB | ACS510-01-031A-4 | 15 | 1 |
|  |  | ABB | ACS510-010-012A-4 | 15 | 1 |
| 12 | B栋西 | ABB | ACS510-01-031A-4 | 15 | 1 |
|  |  | ABB | ACS510-010-012A-4 | 5.5 | 1 |
| 13 | D栋东 | ABB | ACS510-01-031A-4 | 15 | 1 |
| 14 | E栋东 | ABB | ACS510-01-025A-4 | 11 | 1 |
| 15 | C栋西 | ABB | ACS510-01-017A-4 | 7.5 | 1 |
| 16 | J栋 | ABB | ACS510-01-025A-4 | 11 | 1 |
| 17 | C栋东 | ABB | ACS510-01-025A-4 | 11 | 1 |
| 18 | D栋西 | ABB | ACS510-01-025A-4 | 11 | 1 |
| 19 | 合 计 |  |  |  | 20 |

4、广东工业大学

| 序号 | 板换间 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | MITSUBISHI | FR-F540-22K-CH | 22 | 1 |
| 2 | 2 | MITSUBISHI | FR-F540-15K-CH | 15 | 1 |
| 3 | 3 | Fuji Electric | FRM22F.1S-4C | 22 | 1 |
| 4 | 4 | Fuji Electric | FRN18.5F1S-4C | 18.5 | 1 |
| 5 | 5 | Telemecanique | ATV38HD28N4X | 22 | 1 |
| 6 | 6 | Telemecanique | ATV38HD33N4X | 30 | 1 |
|  |  | ABB | ACS510-01-060A-4 | 30 | 1 |
| 7 | 7 | Telemecanique | ATV38HD33N4X | 30 | 1 |
|  |  | ABB | ACS510-01-060A-4 | 30 | 1 |
| 8 | 8 | ABB | ACS510-01-046A-4 | 22 | 1 |
| 9 | 行政楼 | Telemecanique | ATV38HD46N4X | 37 | 1 |
| 10 | 图书馆 | ABB | ACS510-01-072A-4 | 37 | 1 |
| 11 | 体育馆 | MITSUBISHI | FR-F740-22K-CHTI | 22 | 1 |
| 12 | 合 计 |  |  |  | 13 |

5、广东药科大学

| 序号 | 板换间 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼南 | ABB | ACS401001132 | 11 | 1 |
| 2 | 办公楼北 | ABB | ACS401001132 | 11 | 1 |
| 3 | 教学楼A | ABB | ACS401002532 | 22 | 1 |
| 4 | 教学楼B | ABB | ACS401002532 | 22 | 1 |
| 5 | 教学楼C | ABB | ACS401002532 | 22 | 1 |
| 6 | 图书馆 | ABB | ACS401002532 | 22 | 1 |
| 7 | 药学院南 | ABB | ACS401001132 | 11 | 1 |
| 8 | 解剖楼 | ABB | ACS401000632 | 5.5 | 1 |
| 9 | 基础楼南 | ABB | ACS401001132 | 11 | 1 |
| 10 | 会议中心 | ABB | ACS401000932 | 7.5 | 1 |
| 11 | 中药楼南 | ABB | ACS401000632 | 5.5 | 1 |
| 12 | 中药楼北 | ABB | ACS401000632 | 5.5 | 1 |
| 13 | 体育馆 | 西门子 | MICROMASTER430 | 22 | 1 |
| 14 | 科技楼 | 西门子 | MICROMASTER430 | 15 | 1 |
| 15 | 院系楼二(南) | ABB | ACS401000632 | 5.5 | 1 |
| 16 | 院系楼二(北) | 西门子 | MICROMASTER420 | 4 | 1 |
| 17 | 学生公寓1栋 | 西门子 | MICROMASTER430 | 22 | 1 |
| 18 | 学生公寓2栋 | ABB | ACS401002032 | 18.5 | 1 |
| 19 | 学生公寓3栋 | ABB | ACS401001632 | 15 | 1 |
| 20 | 学生公寓4栋 | ABB | ACS401002032 | 18.5 | 1 |
| 21 | 学生公寓5栋 | ABB | ACS401002032 | 18.5 | 1 |
| 22 | 学生公寓6栋 | ABB | ACS401002532 | 22 | 1 |
| 23 | 学生公寓7栋 | 西门子 | MICROMASTER430 | 22 | 1 |
| 24 | 学生公寓8栋 | 西门子 | MICROMASTER430 | 22 | 1 |
| 25 | 学生公寓10栋 | 西门子 | MICROMASTER430 | 22 | 1 |
| 26 | 学生公寓11栋 | 西门子 | MICROMASTER430 | 22 | 1 |
| 27 | 活动中心 | 西门子 | MICROMASTER430 | 7.5 | 1 |
| 28 | 第一食堂 | ABB | ACS401002532 | 22 | 1 |
| 29 | 合 计 |  |  |  | 28 |

6、广州中医药大学

| 序号 | 板换间 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合楼 | 西门子 | MICROMASTER430、6SE6430-2UD32-2DBO | 22 | 1 |
| 2 | 图书馆 | 西门子 | MICROMASTER430、6SE6430-2UD34-5EBO | 45 | 1 |
| 3 | 教学楼A | 丹佛斯 | VLT7000 BOOSTER | 30 | 1 |
| 4 | 教学楼B | 丹佛斯 | VLT7000 BOOSTER | 30 | 1 |
| 5 | 基础楼 | 丹佛斯 | VLT7000 BOOSTER | 22 | 1 |
| 6 | 人文楼 | ABB | ACS510-01-017A-4 | 7.5 | 1 |
| 7 | 经管楼 | 丹佛斯 | VLT7000 BOOSTER | 11 | 1 |
| 8 | 医工楼(工科楼) | 丹佛斯 | VLT7000 BOOSTER | 30 | 1 |
| 9 | 行政楼 | 西门子 | MICROMASTER430、6SE6430-2UD32-2DBO | 22 | 1 |
| 10 | 护理楼 | ABB | ACS510-01-038A-4 | 18.5 | 1 |
| 11 | 针炙楼 | ABB | ACS510-01-046A-4 | 22 | 1 |
| 12 | 体育馆 | Fuji Electric | FRN18.5FISS-4C | 18.5 | 1 |
| 13 | 大会堂 | ABB | ACS510-01-031A-4 | 15 | 1 |
| 14 | 国际楼 | 西门子 | MICROMASTER430、6SE6430-2UD35-5FBO | 55 | 1 |
| 15 | 医疗中心 | 丹佛斯 | VLT7000 BOOSTER | 5.5 | 1 |
| 16 | 第一食堂 | 丹佛斯 | VLT7000 BOOSTER | 22 | 1 |
| 17 | 第二食堂 | 西门子 | MICROMASTER430 | 15 | 1 |
| 18 | 合 计 |  |  |  | 17 |

7、华南理工大学

| 序号 | 板换间 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B2 | 西门子 | MICROMASTER430 | 37 | 1 |
| 2 | B3 | 西门子 | MICROMASTER430 | 22 | 1 |
| 3 | B4 | 松下 | VF-8Z | 22 | 1 |
| 4 | B5 | 西门子 | MICROMASTER430 | 22 | 1 |
| 5 | B6 | 西门子 | MICROMASTER430 | 22 | 1 |
| 6 | B7 | 西门子 | MICROMASTER430 | 22 | 1 |
| 7 | B8 | 丹佛斯 | FC-111P11KT | 11 | 1 |
| 8 | B9北 | 丹佛斯 | VLT7022BT | 15 | 2 |
| 9 | B9南 | 丹佛斯 | VLT7042BT | 30 | 2 |
| 10 | B10南 | 丹佛斯 | VLT7022BT | 15 | 2 |
| 11 | B12 | 西门子 | MICROMASTER430 | 18.5 | 1 |
| 12 | A1 | ABB | ACS510 | 30 | 2 |
| 13 | A2 | ABB | ACS510 | 30 | 2 |
| 14 | A3 | ABB | ACS510 | 30 | 2 |
| 15 | A4 | 松下 | VF-8Z | 30 | 1 |
| 16 | 体育馆 | 松下 | VF-8Z | 30 | 1 |
| 17 | 大会堂 | 丹佛斯 | FC-051P18KT | 18.5 | 1 |
| 18 | 图书馆 | ABB | ACS510 | 30 | 2 |
| 19 | 学生公寓C3栋 | ABB | ACS800 | 90 | 2 |
|  |  | ABB | ACS510 | 90 | 1 |
| 20 | 学生公寓C6栋 | ABB | ACS800 | 55 | 1 |
|  |  | ABB | ACS510 | 55 | 1 |
| 21 | 学生公寓C8栋 | ABB | ACS800 | 55 | 1 |
| 22 | 学生公寓C9栋 | ABB | ACS800 | 55 | 1 |
| 23 | 学生公寓C10栋 | ABB | ACS510 | 45 | 1 |
| 24 | 学生公寓C11栋 | ABB | ACS510 | 45 | 1 |
| 25 | 学生公寓C12栋 | ABB | ACS510 | 45 | 1 |
| 26 | 学生公寓C13栋 | ABB | ACS510 | 30 | 1 |
| 27 | 学生公寓C14栋 | ABB | ACS510 | 30 | 1 |
| 28 | 医疗中心 | 西门子 | MICROMASTER420 | 4 | 1 |
| 29 | 合计 |  |  |  | 38 |

8、华南师范大学

| 序号 | 板换间 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教1 | 西门子 | MICROMASTER 430 | 18.5 | 1 |
| 2 | 教2 | 西门子 | MICROMASTER 430 | 30 | 1 |
| 3 | 教4 | 西门子 | MICROMASTER 430 | 22 | 1 |
| 4 | 教5 | 西门子 | MICROMASTER 430 | 30 | 1 |
| 5 | 理1 | 西门子 | MICROMASTER 430 | 30 | 1 |
| 6 | 理2 | 西门子 | MICROMASTER 430 | 37 | 1 |
| 7 | 理3 | 西门子 | MICROMASTER 430 | 22 | 1 |
| 8 | 理4 | 西门子 | MICROMASTER 430 | 37 | 1 |
| 9 | 理6 | 西门子 | MICROMASTER 430 | 30 | 1 |
| 10 | 理7 | 西门子 | MICROMASTER 430 | 30 | 1 |
| 11 | 理8 | 西门子 | MICROMASTER 430 | 30 | 1 |
| 12 | 艺2 | 西门子 | MICROMASTER 430 | 22 | 1 |
| 13 | 艺3 | 西门子 | MICROMASTER 430 | 15 | 1 |
| 14 | 北饭堂 | 西门子 | MICROMASTER 430 | 30 | 1 |
| 15 | 南饭堂 | ABB | ACS401003032 | 30 | 1 |
| 16 | 图书馆南 | ABB | ACS401003032 | 30 | 1 |
| 17 | 图书馆北 | 西门子 | MICROMASTER 430 | 30 | 1 |
| 18 | 行政楼 | ABB | ACS401003032 | 30 | 1 |
| 19 | 文1 | 西门子 | MICROMASTER 430 | 22 | 1 |
| 20 | 休育馆 | ABB | ACS401003032 | 30 | 1 |
| 21 | 合计 |  |  |  | 20 |

9、广东外语外贸大学

| 序号 | 板换间 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学楼A | ABB | ACS401000932 | 7.5 | 1 |
| 2 | 教学楼B | ABB | ACS510-01-031A-4 | 15 | 1 |
| 3 | 教学楼C | ABB | ACS401001632 | 15 | 1 |
| 4 | 教学楼D | ABB | ACS401002532 | 22 | 1 |
| 5 | 教学楼E | ABB | ACS401001632 | 15 | 1 |
| 6 | 教学楼F | ABB | ACS401002532 | 22 | 1 |
| 7 | 教学楼G | ABB | ACS510-01-046A-4 | 22 | 1 |
| 8 | 图书馆 | Telemecanique | Altivar38 | 37 | 1 |
| 9 | 行政楼 | ABB | ACS510-01-025A-4 | 11 | 1 |
| 10 | 院系楼 | ABB | ACS510-01-046A-4 | 22 | 1 |
| 11 | 体育馆 | 西门子 | MICROMASTER430 | 22 | 1 |
| 12 | 艺术楼 | Telemecanique | Altivar38 | 45 | 1 |
| 13 | 实验楼A | ABB | ACS510-01-046A-4 | 22 | 1 |
| 14 | 实验楼B | ABB | ACS510-01-046A-4 | 22 | 1 |
| 15 | 实验楼C | ABB | ACS401003032 | 30 | 1 |
| 16 | 实验楼D | ABB | ACS401002532 | 22 | 1 |
| 17 | 实验楼E | ABB | ACS401002532 | 22 | 1 |
| 18 | 广外第一食堂 | ABB | ACS401003032 | 30 | 1 |
| 19 | 广外第二食堂 | ABB | ACS401001632 | 15 | 1 |
| 20 | 广外第三食堂 | Telemecanique | Altivar38 | 15 | 1 |
| 21 | 广外宿舍1栋 | ABB | ACS401001132 | 11 | 1 |
| 22 | 广外宿舍2栋 | ABB | ACS401001132 | 11 | 1 |
| 23 | 广外宿舍3栋 | ABB | ACS401001132 | 11 | 1 |
| 24 | 广外宿舍4栋 | ABB | ACS401001132 | 11 | 1 |
| 25 | 广外宿舍5栋 | ABB | ACS401001132 | 11 | 1 |
| 26 | 广外宿舍6栋 | ABB | ACS401001132 | 11 | 1 |
| 27 | 广外宿舍7栋 | ABB | ACS510-01-025A-4 | 11 | 1 |
| 28 | 广外宿舍8栋 | Telemecanique | Altivar38 | 18.5 | 1 |
| 29 | 广外宿舍9栋 | ABB | ACS510-01-025A-4 | 11 | 1 |
| 30 | 广外宿舍10栋 | Telemecanique | Altivar38 | 11 | 1 |
| 31 | 广外宿舍11栋 | Telemecanique | Altivar38 | 11 | 1 |
| 32 | 广外宿舍12栋 | Telemecanique | Altivar38 | 11 | 1 |
| 33 | 广外宿舍13栋 | Telemecanique | Altivar38 | 11 | 1 |
| 34 | 学生活动中心 | ABB | ACS401002032 | 18.5 | 1 |
| 35 | 教室公寓1栋 | ABB | ACS401001132 | 11 | 1 |
| 36 | 留学生公寓C19A | ABB | ACS510-01-046A-4 | 22 | 1 |
| 37 | 留学生公寓C19B | ABB | ACS510-01-060A-4 | 30 | 1 |
| 38 | 合计 |  |  |  | 37 |

10、中山大学

| 序号 | 板换间 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传播学院 | ABB | ACS401002032 | 30 | 1 |
| 2 | 图书馆 | ABB | ACS510 | 30 | 3 |
| 3 | 体育馆 | ABB | ACS510 | 22 | 3 |
| 4 | 行政楼A栋 | 西门子 | MICROMASTER430 | 7.5 | 2 |
| 5 | 行政楼B栋 | 西门子 | MICROMASTER430 | 11 | 3 |
| 6 | 药学院 | 施耐德 | ATV610D37N4 | 37 | 3 |
| 7 | 化材楼 | 施耐德 | ATV610DC13N4Z | 132 | 4 |
| 8 |  | 施耐德 | ATV610D75N4Z | 75 | 3 |
| 9 |  | ABB | ACS510-01-072A-4 | 37 | 3 |
| 10 |  | ABB | ACS510-01-088A-4 | 45 | 2 |
| 11 | 超算中心 | ABB | ACS510-01-195A-4 | 110 | 14 |
| 12 |  | ABB | ACS510-01-072A-4 | 37 | 4 |
| 13 |  | ABB | ACS510-01-09A4-4 | 4 | 2 |
| 14 |  | ABB | ACS510-01-017A-4 | 7.5 | 3 |
| 15 | 微电子学院 | ABB | ACS510-01-060A-4 | 30 | 4 |
| 16 | 合 计 |  |  |  | 54 |

11、其它

| 序号 | 板换间 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文创中心 | 施耐德 | ATV61HD18N4Z | 18.5kW | 1 |
| 2 | 重点办 | 丹佛斯 | VLT AQUA Drive | 22kW | 1 |
| 3 | 南汉二陵 | 西驰电气 | CFL5000-4T-30G /37P-B | 30kW | 3 |
| 4 | 档案馆 | 施耐德 | ATV212HD45N4X | 37kW | 6 |
| 5 | 5好地块 | ABB | ACS510-01-072A-4 | 37KW | 2 |
| 6 | 合 计 |  |  |  | 13 |

- 维修要求

服务期内，乙方按变频器生产厂家的技术标准或参考国家、行业标准进行变频器设备维修保养，确保甲方的空调主机设备能安全、稳定、高效、正常运行。维修保养要求主要包括(但不限于)：

- 年度维保服务

按照工作内容，对变频器进行每年一次的系统大检查及保养，并提交相关保养工作报告。

- 日常维保应急服务

保养期间内变频器设备出现异常或故障时，在接到“故障通知书”后，维修单位应及时派出维修工作人员，在4小时内到达设备现场对变频器检测，并同时提供备用变频器在现场应急使用，故障机确定修复后再回装。需更换配件的维修费用，维保单位详细列出报价清单并经甲方审核同意后另行支付。

- 零配件供应

维修保养涉及设备零件更换的(单价在200元以上的)，如果甲方提供配件的，维保单位需负责安装和调试，不另行收取人工费。单价零配件在200元(含200元)以内的由乙方提供(储能电容器除外)，甲方无需支付费用。如果甲方通知乙方另行报价的，配件单价不得超过以下限价表价格，乙方提供纸质版报价函向甲方审批后执行。乙方提供的配件质保期不少于一年。

变频器200元(不含)以上配件单价限价表

| 品 牌 | 功 率 | IGBT模块 /可控硅 (元/块) | 主板 (元/块) | 电源驱动板 (元/块) | (储能/滤波)电容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量(个/台) | 单价(个/元) |
| (1)西门子 (2)丹佛斯 (3)ABB (4)三菱 (5)富士电机 (6)Telemecanique (7)施耐德 (8)阿尔法 (9)松 下 (10)西 驰 | 4kW | 350 | 600 | 950 | 4 | 55 |
|  | 5.5kW | 400 | 600 | 1000 | 4 | 55 |
|  | 7.5kW | 600 | 800 | 1300 | 4 | 55 |
|  | 11kW | 700 | 800 | 1300 | 8 | 65 |
|  | 15kW | 750 | 1100 | 2300 | 8 | 65 |
|  | 18.5kW | 800 | 1300 | 2800 | 10 | 65 |
|  | 22kW | 800 | 1300 | 3000 | 10 | 65 |
|  | 30kW | 900 | 1500 | 3900 | 14 | 65 |
|  | 37kW | 900 | 1500 | 4500 | 16 | 70 |
|  | 45kW | 1000 | 1500 | 4900 | 18 | 70 |
|  | 55kW | 1000 | 1500 | 5320 | 4 | 160 |
|  | 75kW | 1300 | 1800 | 5600 | 6 | 220 |
|  | 90kW | 1500 | 1800 | 6500 | 6 | 220 |
|  | 110kW | 1800 | 2500 | 8500 | 10 | 320 |
|  | 132kW | 1900 | 2500 | 9500 | 10 | 320 |

- 费用及支付方式

- 本工程综合单价包干，合同期内每次维修工作全部完工后由双方对维修和更换配件数量进行核实和验收，以实际完成量结算。

- 合同期内，变频器维修服务费单价以及零配件的供货价格固定不变，如合同期内部分配件因停产无法供货，维修单位需提供替代维修方案及报价，经我司审核同意后，按新的维修方案和价格执行。

- 维修单位应根据本竞价文件要求及现场环境，报价应充分考虑完成变频器维修工作所需的全部人工费、差旅费、材料、工具、机具、交通运输、税费以及故障变频器拆装运输费、新变频器安装费，单价200元(含)以下的配件(储能电容器除外)费，备机应急服务等相关措施费用等。

- 付款方式

  - 在本合同履行期内，若国家税费调整，合同含税金额按国家规定税率作出相应调整，供方每次申请付款应按照合同内容开具相应税率的合法有效的增值税专用发票票。

  - 同付款按施工进度支付，具体为：

    - 形象进度完成50%时，甲方收到乙方请款资料及经甲乙双方签字确认合格的变频器维护包养记录表后15个工作日内支付工程款至合同暂定总价的30%。

    - 维护保养工作完成，甲方收到乙方请款资料及经甲乙双方签字确认合格的变频器维护包养记录表后15个工作日内支付工程款至合同结算总造价的95%。

  - 质保期期满且乙方质保期义务按要求履行完毕后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内付清余款（不计利息）。

  - 每次付款前乙方开具符合国家税务规定的等额合格的增值税专用发票给甲方。乙方晚于付款期限提供的，甲方付款期限相应顺延。

- 投标文件

根据采购人要求的投标文件格式，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

- 技术部分（格式自定，加盖公章）

维保方案：投标人应充分了解现场条件，并针对本项目制定切实可行的维保方案，包括但不限于：

- 项目维保方案(包括全年维保、施工计划等)

- 公司简介及资质

- 工程专业能力

- 安全、质量管理

- 服务响应能力

- 人员安排及相关证件

- 维保报价单

| 品 牌 | 功 率 | 数 量(台) | 保养单价(元/年) | 合 计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)西门子 (2)丹佛斯 (3)ABB (4)三菱 (5)富士电机 (6)Telemecanique (7)施耐德 (8)阿尔法 (9)松 下 (10)西 驰 | 4kW | 5 |  |  |  |
|  | 5.5kW | 6 |  |  |  |
|  | 7.5kW | 18 |  |  |  |
|  | 11kW | 38 |  |  |  |
|  | 15kW | 44 |  |  |  |
|  | 18.5kW | 16 |  |  |  |
|  | 22kW | 51 |  |  |  |
|  | 30kW | 53 |  |  |  |
|  | 37kW | 23 |  |  |  |
|  | 45kW | 9 |  |  |  |
|  | 55kW | 5 |  |  |  |
|  | 75kW | 3 |  |  |  |
|  | 90kW | 3 |  |  |  |
|  | 110kW | 14 |  |  |  |
|  | 132kW | 4 |  |  |  |
| 合 计 |  | 294 |  |  |  |
| 备注：费用含用车，差旅，维保服务费，变频器出故障时的检查费，200元(含)以下的配件等,除电容器外。 |  |  |  |  |  |

备注:西门子(60台)、丹佛斯((18台)、ABB(166台)、三菱(3台)、富士电机(6台)、Telemecanique(12台)、施耐德(20台)、阿尔法(1台)、松 下(3台)、西 驰(3台)。

- 投标人认为其它需要说明的文字。

- 商务部分（提供复印件，并加盖公章）

- 企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；

- 供应商调查表（格式见附件2）

- 法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托证明书（格式见附件3和附件4）；

- 本工程拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）；

- 投标人近3年内(2018年1月1日至今)完成过类似项目业绩（提供维修合同及验收报告复印件）。

- 资质证书和安全生产许可证。提供丹佛斯或ABB或西门子等变频器厂家授权的资质

- 投标人认为有必要的其他材料复印件。

- 价格文件（加盖公章）

- 报价一览表（格式见附件1表一）

- 报价明细表（格式见附件1表二）

- 评标方法

本项目采用经评审的最低评标价法确定中标候选人。同时通过投标人资格审查（见附件5）和投标文件有效性审查（见附件6）后，各投标人按有效投标报价由低至高的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。采购人对中标人实行信用评价管理，具体按采购人供应商管理办法进行。

- 递交投标文件

- 投标文件递交截止时间：2021年7月29日北京时间15时00分前。以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标人名称和“在（竞选文件中规定的开标日期）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的，应在邮寄外包装袋上注明“板换间变频器维护保养项目”字样。投标人递交投标文件后，请联系采购人确认。

- 投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的，采购人有权不予受理。

- 勘踏现场

投标人有必要勘踏现场，充分了解清楚施工现场的环境和要求，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担，如因对现场不了解导致报价的失误，由投标人承担。勘踏现场时间：2021年 月 日10时00分，集中地点：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼一楼西门。勘踏现场联系人维修部凌工，联系电话：15918759002。投标人未在规定时间勘踏现场的，采购人不再另行组织，由投标人自行前往勘踏。

- 公布发布

本竞选文件在广州大学城投资经营管理有限公司网站（网址：https://www.gzuci.com/）以及广东建设工程信息网（网址：http://www.buildinfo.com.cn）同时发布。本竞选文件在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州大学城投资经营管理有限公司网站发布的文本为准。

- 采购联系方式

采购单位：广州大学城投资经营管理有限公司

联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼

联系人： 廖工    联系电话：020-39302079

附件1：报价一览表

附件2：供应商调查表

附件3：法定代表人身份证明书

附件4：法定代表人授权委托证明书

附件5：投标人资格审查表

附件6：投标文件有效性审查表

广州大学城投资经营管理有限公司

2021年7月8日

附件1

报价一览表

表一

项目名称： 板换间变频器维护保养项目

| 序号 | 项目名称 | 投标价（单位：人民币元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 小写： 大写： |  |
| 其中 | 不含税价 | 小写 大写： |  |
| 3 | 拟委派的项目 负责人 | 姓 名 |  |
|  |  | 联系方式 |  |

注：（1）投标总价为人民币报价。

（2）投标总价应包括投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于人工、材料、工具、机具、交通、安全措施、利润、风险、税费（增值税专用发票）、管理费等全部费用。

（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

投标人名称（盖章）：

日期：     年    月   日

变频器200元(不含)以上配件单价报价明细表

| 品 牌 | 功 率 | IGBT模块 /可控硅 (元/块) | 主板 (元/块) | 电源驱动板 (元/块) | (储能/滤波)电容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量(个/台) | 单价(个/元) |
| (1)西门子 (2)丹佛斯 (3)ABB (4)三菱 (5)富士电机 (6)Telemecanique (7)施耐德 (8)阿尔法 (9)松 下 (10)西 驰 | 4kW |  |  |  | 4 |  |
|  | 5.5kW |  |  |  | 4 |  |
|  | 7.5kW |  |  |  | 4 |  |
|  | 11kW |  |  |  | 8 |  |
|  | 15kW |  |  |  | 8 |  |
|  | 18.5kW |  |  |  | 10 |  |
|  | 22kW |  |  |  | 10 |  |
|  | 30kW |  |  |  | 14 |  |
|  | 37kW |  |  |  | 16 |  |
|  | 45kW |  |  |  | 18 |  |
|  | 55kW |  |  |  | 4 |  |
|  | 75kW |  |  |  | 6 |  |
|  | 90kW |  |  |  | 6 |  |
|  | 110kW |  |  |  | 10 |  |
|  | 132kW |  |  |  | 10 |  |
|  | 以上各项所报价格不得超过《变频器200元(不含)以上配件单价限价表》 |  |  |  |  |  |

注：

（1）投标报价为人民币报价。

（2）投标人应按本报价明细表的要求，详细列明报价。所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

（3）投标报价应包含13%的增值税专用发票。

（4）投标报价应包括投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于人工、材料（含零配件）、工具、机具、运输、安全措施、利润、风险、税费（增值税专用发票）、管理费等全部费用。投标人认为需要发生的其他相关服务等等。采购人无需就本项目项下委托事项向中标人支付上述费用之外的任何其他费用。

（5）单价和总价不符时，以单价为准并修正总价。

（6）此表的总计应与报价一览表的投标总报价一致，是所有需我司支付的本次项目维修的金额总数即投标总价。对于我司未列出的、但为完成本项目及使其正常运行所必须的配件、辅助材料，报标人应进行优化并自行考虑费用，列入投标报价。

投标人名称（盖章）：

日期：     年    月   日

附件2

| 供应商调查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 板换间变频器维护保养项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 营业执照号码 |  |  | 发证机构 |  |  |  |
| 固定电话号码 |  |  |  |  | 传真号码 |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 公司类型 |  |  |  |  |  |  | 机构性质 |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资质证书（认证项目）名称 |  |  |  |  |  |  | 发证机关 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要服务行业 |  |  |  |  |  | 主要客户 |  |  |  |  |  |
| 近三年类似业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务单位 |  |  |  |  | 项目内容 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：2021年   月  日

附件3

法定代表人身份证明书

在我单位任职务，是我单位法定代表人，身份证号为，特此证明。

（单位盖章）

日期： 2021年   月   日

单位通信地址：

邮政编码：                 单位联系电话：

附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件

附件4

法定代表人授权委托证明书

兹授权      （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理                       （采购单位名称）组织的“                （项目名称）”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自   年   月   日签章之日起生效，特此声明。

附：代理人性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

企业类型：

经营范围：

附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印

（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期： 20  年   月   日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

附件5

投标人资格审查表

项目名称：板换间变频器维护保养项目

| 序号 | 评审内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供营业执照（复印件盖章） |  |
| 2 | 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书 |  |
| 3 | 具备丹佛斯或ABB或西门子等变频器厂家授权的维修服务资质 |  |
| 4 | 提供近3年内(2018年1月1日至今) 完成过质量合格类似维修项目 |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：    年   月   日

附件6

有效性审查表

项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件未按竞选文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 2 | 投标文件未按竞选文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认； |  |
| 3 | 对同一竞选项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效； |  |
| 4 | 投标总报价低于企业自身成本； |  |
| 5 | 投标报价超过采购限价； |  |
| 6 | 维保方案未响应竞选文件中已明确必须要作实质性响应的内容； |  |
| 7 | 投标文件附有采购人不能接受的条件； |  |
| 8 | 不符合竞选文件中规定的其他实质性要求。 |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：    年   月   日