技术条件（工程建设标准）

按照现行规范和本工程施工图纸的要求。

1、总则

1.1 本技术需求用于广州大学城(小谷围岛)建设项目集中供热项目中所有直埋保温管和管件、阀门、光纤等主材的功能设计、结构、性能等方面的技术要求及现场施工技术规范要求。

1.2 本技术需求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。供方应保证提供符合技术需求和相关的国际、国内工业标准的优质产品。

1.3  如供方没有对本技术需求提出书面异议，需方则可认为供方已承诺所提供的产品完全满足本技术需求的要求。

1.4  技术需求所引用的标准若与供方所执行的标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。

2、聚氨酯预制直埋保温管及管件

- 2.1 适用标准

2.1.1钢管执行如下标准

GB/T9711——石油天然气工业管线输送系统用钢管

2.1.2钢制弯头、三通、变径执行如下标准

GB/T13401 -----钢板制对焊管件 技术规范

GB/T12459 -----钢制对焊管件 类型与参数

SY/T5257 -----油气输送用钢制感应加热弯管

2.1.3预制直埋保温管／管件执行如下标准

GB/T 29047——高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件

GB/T 29046——城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法。

上述标准按现行标准执行。

2.2品牌/厂家范围

参照或相当于或优于以下厂家的产品：上海科华热力管道有限公司、北京豪特耐管道设备有限公司、天津市管道工程集团有限公司、大连益多管道有限公司、唐山兴邦管道工程设备有限公司、洛阳汉普节能工程有限公司。

2.3技术要求

2.3.1 不锈钢管

2.3.1.1 不锈钢管的采用标准以及材料的要求

| 序号 | 公称直径mm | 外径mm | 壁厚mm | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN40 | 45 | 2.5 | S304（OCr18Ni9）不锈钢 |
| 2 | DN50 | 57 | 3 | S304（OCr18Ni9）不锈钢 |
| 3 | DN80 | 89 | 3 | S304（OCr18Ni9）不锈钢 |
| 4 | DN100 | 108 | 3 | S304（OCr18Ni9）不锈钢 |
| 5 | DN125 | 133 | 3.5 | S304（OCr18Ni9）不锈钢 |
| 6 | DN150 | 159 | 3.5 | S304（OCr18Ni9）不锈钢 |
| 7 | DN200 | 219 | 4 | S304（OCr18Ni9）不锈钢 |
| 8 | DN250 | 273 | 4.5 | S304（OCr18Ni9）不锈钢 |
| 9 | DN300 | 315 | 4.5 | S304（OCr18Ni9）不锈钢 |
| 10 | DN350 | 377 | 5 | S304（OCr18Ni9）不锈钢 |
| 11 | DN400 | 425 | 5 | S304（OCr18Ni9）不锈钢 |
| 12 | DN450 | 486 | 5 | S304（OCr18Ni9）不锈钢 |
| 13 | DN500 | 530 | 5 | S304（OCr18Ni9）不锈钢 |
| 14 | DN600 | 630 | 6 | S304（OCr18Ni9）不锈钢 |
| 15 | DN700 | 733 | 6 | S304（OCr18Ni9）不锈钢 |

2.3.1.2 允许的尺寸误差

钢管管端150mm范围内的外径允许偏差为：+2.0mm至-0.5mm； 钢管一端直径（周长法测量）与另一端直径之差不得大于1.5mm。

钢管管端150mm范围内的最大圆度为0.6%D，其余部分圆度最大为1%D。

钢管管端应加工坡口，坡口角度为30°，偏差为0/+5°，钝边尺寸为1.6±0.8mm。

钢管的定尺长度为12m，长度偏差-20/+50mm。

2.3.1.3 管端

管端应符合GB/T9711的要求。

管端面应垂直于钢管轴线，当公称外径小于508mm时，极限偏差不得大于1.5mm；当公称外径大于或等于508mm时，极限偏差不得大于2.0mm。

钢管管端100mm范围内椭圆度不得超过±1%D。

2.3.1.4 非破坏性测试及检查

- 2.3.1.4.1  静水压试验

静水压试验应按相应国标要求进行，没有盲区。

钢管测试压力应使管壁上产生母材最小屈服强度60%的环向应力。试验压力应维持至少10秒钟，管子不得有渗漏和残余变形。

- 2.3.2 钢管件（弯头/弯管、三通、变径管、固定支架）

2.3.2.1 钢制管件的管端加工坡口，坡口角度为30°，偏差为0/5°，钝边尺寸为1.6±0.8mm

2.3.2.2 弯头/弯管

弯头的弯曲半径为1.5×DN。弯管的弯曲半径大于2.5×DN

弯头/弯管的材质及执行标准：

| 序号 | 公称直径 | 弯头/弯管 | 材质 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≤DN600 | 弯头 | 20# | GB/T12459-2017 《钢制对焊管件》；GB699-88 《优质碳素结构钢技术条件》 |  |
| 2 | ≤DN600 | 弯管 | 20# | Y/T5257-2004《油气输送用钢制弯管》；GB699-88 《优质碳素结构钢技术条件》 |  |
| 3 | >DN600 | 弯头/弯管 | Q235B或20# | Q235B GB/T13401-2017 《钢制对焊管件》 GB700-88 《碳素结构钢》 |  |

小于等于DN200的弯头/弯管角度的允许偏差为±2°，大于DN200的弯头/弯管角度允许偏差为±1°。

2.3.2.3三通

三通应符合CJ/T155中的4.1.4条款。

主、支管的直径和壁厚与对应的工作钢管一致。

三通主管的马鞍型接口外围须有焊接披肩式补强护板。

三通支管和主管之间垂直角度允许偏差为±2°。

2.3.2.4 变径管

变径管的直径与壁厚及相关质量要求应符合GB/T12459或GB/T13401。

- 2.3.3 外护管

外护管的原材料采用PE80及以上管道级高密度聚乙烯塑料，其各项性能应符合GB/T 29047的要求。推荐选用或相当于如下几种牌号的原料。

| 序号 | 原料牌号 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P600 | 大韩油化工业公司（Korea petrochemical） |  |
| 2 | 2480 | 齐鲁石化公司 |  |
| 3 | C100S | 吉林化学公司 |  |
| 4 | 8001 | 台塑 |  |
| 5 | TR480 | 上海金菲石油化工有限公司 |  |
| 6 | 041 | 上海石化 |  |

2.3.3.1高密度聚乙烯外护管，聚乙烯树脂密度应大于935kg/m³。其余添加原料符合GB/T 29047规定，原料为100%原生料，不得掺用回用料。

2.3.3.2外护管密度应大于940 kg/m³, 碳黑含量为2.5％±0.5％，碳黑应均匀分布在母材中。

2.3.3.3两个外护管焊接时熔体流动速率之差≤0.5 g/10min。

2.3.3.4外护管屈服强度不应小于19MPa，及断裂伸长率不应小于350％。

2.3.3.5外护管纵向回缩率应不大于3%，纵向回缩率试验结束时管材表面不允许有气泡、裂纹及明显波纹、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。

2.3.3.6长期机械性能符合GB/T 29047标准的规定。

2.3.3.7外护管内表面应电晕处理，表面张力系数大于50dyn/cm。

2.3.3.8 外护管表面不允许有气泡、裂纹及明显波纹、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。

2.3.3.9 外护管外径尺寸和最小壁厚应符合图纸要求。

2.3.3.10 投标人必须报出外护管的外径尺寸、壁厚、材质、构成、原材料产地及所有性能指标、技术参数。供货时，生产厂商应提供以上各项技术指标的检测报告及授权保证书。

- 2.3.4 保温材料

2.3.4.1保温材料采用国际知名的聚氨酯硬质泡沫保温材料，符合标准GB/T 29047 的要求。聚氨酯泡沫塑料保温层使用不含氟利昂的发泡剂，聚氨酯泡沫的原材料生产厂商提供发泡原料类型、型号及各项技术指标的检测报告及授权保证书。（保温材料推荐采用或相当于拜耳、巴斯夫公司、陶氏化学、亨斯迈聚氨酯（中国）有限公司的保温材料，供货时，需提供厂家授权书并同时提供购买保温材料的合同及发票。） 其性能符合下列规定：

a) 密度不小于60kg/m3  而且12米的长度范围内，应保证密度均匀，密度差不大于10 kg/m3

b) 抗压强度不小于340Kpa

c) 闭孔率不小于88%

d) 导热系数不大于0.033W/（m.K）。

e) 吸水率不大于10%

f) 泡沫能承受150℃的峰值温度

g) 寿命：140℃条件下，使用寿命30年并提供相应老化试验报告

2.3.4.2  必须报出聚氨酯保温层的厚度、材质、构成、所用原材料产地、所有性能指标和技术参数。

2.3.4.3  必须使用不含氟利昂的发泡剂。

- 2.3.5 保温管

2.3.5.1 每根保温管的钢管两端裸露部分的长度应在150～250mm之间。偏心量符合CJ/T114标准的要求。

2.3.5.2发泡前后，外护管截面的外径增大率应小于2%。

2.3.5.3聚氨酯泡沫应符合GB/T 29047的要求。

2.3.5.4钢管、外护管与保温层之间的轴向剪切强度在老化和未老化两种状态下应符合CJ/T114的要求，分别不小于0.08MPa和0.12MPa。

2.3.5.5保温管的泡沫保温层能承受150℃的峰值温度。

2.3.5.6 保温管的寿命：140℃条件下，使用寿命30年。

2.3.5.7保温管蠕变性能符合相关国家或行业标准。

2.3.5.8 保温管的抗冲击性能符合CJ/T114标准的要求，不能有明显裂纹。

2.3.5.9 保温管外观质量要求：

a) 外护管与钢管上不得有残余泡沫、杂物等；

b) 外护管不得有明显划伤。

c) 保温管在存贮和运输期间，外护管的端面与保温层的端面相对位移量不超过5mm

- 2.3.6 组合管件

2.3.6.1 每根组合管件的钢管两端裸露部分的长度应在150～250mm之间。偏心量符合CJ/T155标准的要求。

2.3.6.2 发泡前后，外护管间截面的外径增大率应小于2%。

2.3.6.3 聚氨酯泡沫应均匀地填满环形空间，无明显的空洞，任意一点的保温层厚度不能小于公称保温层厚度的50%。

2.3.6.4 组合管件的外护壳短节最小长度200mm。

2.3.6.5 钢管件、外护管与保温层之间的轴向剪切强度在老化和未老化两种状态下应符合CJ/T114的要求，分别不小于0.08MPa和0.12MPa。

2.3.6.6 组合管件的抗冲击性能符合CJ/T114标准的要求，不能有明显裂纹。

2.3.6.7 保温管件的泡沫保温层能承受150℃的峰值温度。

2.3.6.8 保温管件的寿命：140℃条件下，使用寿命30年。

2.3.6.9 组合管件外观质量要求：

a) 外护管与钢管件上不得有残余泡沫、杂物等；

b) 外护管不得有明显划伤。

c) 保温管件在存贮和运输期间，外护管的端面与保温层的端面相对位移量不超过5mm

2.3.6.10管件两端增加直管段，增加的长度应不小于1倍管径。

- 2.3.7 接头

2.3.7.1   直埋保温管接头

2.3.7.1.1接头应满足EN489或CJ/T155的要求。

2.3.7.1.2接头使用电熔焊式或收缩式密封套袖接头（DN500及以上采用电熔焊式，其他采用收缩式）。电熔焊式接头应提供气密性试验（0.2bar,15s）和焊接搭接处拉伸强度不小于外壳母材的试验报告：热收缩式密封套袖接头应提供剥离强度不小于60N/cm的质量证明文件，并应提供100次泥土压力循环试验报告。

2.3.7.1.3收缩端帽必须采用国际知名（canusa或瑞侃）的产品；末端套筒的密封材料要求使用进口热缩带，剥离强度不应小于60N /cm。

2.3.7.2   地沟/阀门井保温管接头/阀门井

2.3.7.2.1接头的方案包括保温和外护的材料以及保温的施工，需考虑管道热膨胀的影响而且满足在地沟中的施工运行需要，投标人提供完整可靠的接头保温密封方案，并且提供相应的接头的产品结构图等支持性资料。

- 2.3.8 技术文件和图纸资料

2.3.8.1 投标阶段提供的文件资料

a)供货范围内预制直埋保温管型号、规格；

b)供货范围内预制直埋保温管外形图、结构图；

c)供货范围内预制直埋保温管施工、安装资料；

d)必须提供保温管生产的生产工艺图，设备清单及设备制造商厂家，质量控制检验工序；

e)应提供预制直埋保温管、接头的型式检验报告，型式报告的检验内容和形式按照GB/T 29047、CJ/T155-2001、EN253及EN489的标准执行。

2.3.8.2 最终文件

投标人供货时应提供以下文件资料：

材料及产品检验证书。

- 2.3.9 检查及验收

2.3.9.1 产品检查

在预制直埋保温管、接头材料的生产制造过程中，丙方应提前一星期通知甲方。甲方可随时派监督人员到涉及所供产品的生产或试验现场进行检查，制造厂家必须配合。

制造厂家交货时必须提供交货清单以及相关质量保证证明。

制造厂家应根据甲方的要求每种规格各提供6米成品管（在需求量之外）以供甲方安排检验。甲方将就现场的到货产品进行随机取样抽查。如检验不合格，招标人将就现场的到货产品根据GB/T2828《逐批检查计数抽样程序及抽样表》的标准，进行抽样做各项破坏性检验检查。而且按照GB/T 29047的标准抽样。以1-50根为一批量，每批抽3根，批合格判定数为0，批不合格判定数为1。若发现不合格，剔除不合格品后，在该批中再抽3根进行复验，复验结果为最终结果，批合格判定数为0，批不合格判定数为1。而且，如果复验判定结果为不合格，则材料不能用于施工，如已施工则须更换，更换导致的甲方的损失由乙方补偿。

3、 阀门

3.1.不锈钢闸阀

（1）、选用明杆手动不锈钢闸阀；压力等级：PN16；

（2）、工作温度：0～80℃；

（3）、连接方式：法兰连接；

（4）、材质要求：阀体、阀杆、阀板为304不锈钢；密封圈为EPDM；螺栓为304不锈钢；采用硬密封。

参照或相当于或优于以下厂家的产品：广东永泉阀门科技有限公司、上海一泰阀门有限公司、良正阀门有限公司、上海冠龙阀门机械有限公司。

- 3.2 电动蝶阀

（1）、选用法兰式硬密封电动蝶阀；压力等级：PN16；

（2）、工作温度：-40～180℃；

（3）、连接方式：法兰连接；

（4）、材质要求：阀体、阀杆、阀板为304不锈钢；密封圈为EPDM；螺栓为304不锈钢；采用硬密封。

（5）、开关型：带无源触点

（6）、填料：聚四氟乙烯

（7）、电压：AC220V

参照或相当于或优于以下厂家的产品：广东永泉阀门科技有限公司、上海一泰阀门有限公司、良正阀门有限公司、上海冠龙阀门机械有限公司。

- 水泵

- 1.名称:立式离心热水泵(定频)

- 2.规格:流量：70CMH,扬程：600KPa，转速：≤1480rpm，电机功率：22KW

- 3.品牌：南方泵业、上海申宝、佛山肯富来

- 4.材质：泵体：QT500-7

- 泵轴：2Cr13以上

- 叶轮：304不锈钢或青铜合金以上

- 机械密封：博格曼或约翰克兰

- 轴承：NSK或SKF

- 电机防护等级：IP55

- 电机绝缘等级：F级

- 施工技术规范

- 1、 适用标准

1.1管路适用标准及顺序

设计图纸要求

《城镇供热管网工程施工及验收规范》            CJJ28-2014/J372-2014

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》        GB50236-2011

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》　GB50683-2011

《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》    GB50185-2017

《工业金属管道工程施工规范》                  GB50235-2010

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》      GB50242-2016

《通风与空调工程施工质量验收规范》            GB50243-2016

1.2铺设光纤适用标准

设计图纸要求

《综合布线系统工程验收规范》                  GB50312-2016

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》            GB50343-2015

- 2、技术要求

2.1 管网铺设

以下条款对关键技术要求进行了规定，对以下条款未规定的项目按1.1条款优先顺序满足。除技术性适应性解释冲突外，规范中规定的所有“热”字眼等同于本项目相关文件中的“冷”字眼。

2.1.1 工程测量

工程测量直接采用CJJ 28-2014　第２章的要求进行

2.1.2 土建工程及地下穿越工程

1）、开挖道路路面／人行道恢复按广州大学城市政道路维修工程－S-6市政道路维修结构大样图(广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处　2009.02)对应的路面结构进行恢复，以管理单位验收通过为准。开挖构筑物（阀门井等）按原要求或变更图纸要求恢复，以原管理单位验收通过为准。

2）、土建工程及地下穿越工程采用CJJ 28-2014　第３章的要求和图纸要求进行，如两者有不一致的，按要求高的条款执行。

3）、井盖设施

道路及公共场所设置的供水、排（污）水、燃气、电力、通信、供冷、有线电视、交通信号等各类地下管线的井盖、井框、井圈等相关设施施工应当执行国家、省、市技术标准和规范

2.1.3 焊接及检验

1）、一般规定

钢管及现场制作的管件，焊缝根部应进行封底焊接。焊接方式采用氩电联焊。其他直接采用采用CJJ28-2014 4.1条款的要求

2）、焊接准备直接采用CJJ28-2014 4.2条款的要求

3）、焊接直接采用CJJ28-2014 4.3条款的要求进行焊接。

4）、焊接质量检验直接采用CJJ28-2014 4.4条款的要求进行。

5）、所有角焊缝采用100%磁粉探伤或渗透探伤，其他焊缝采用100%超声波探伤。焊缝质量达到NB/T 47013.3-2015 《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》Ⅰ级质量要求。

2.1.4 管道安装及检验

1）、区域供冷管网可配合市政综合管网设计调整平面布置及埋深；在管道拐点处地面应设置管道位置标示牌；在管井内冷冻水管上设置“供水”、“回水”标识。

2）、冷水管网随地势敷设，高点设排气阀，低点设放水阀，排水接至附近雨水井排放。

3）、其它管道安装及检验直接采用CJJ28-2014　第五章的要求进行。

2.1.5 通用组装件安装

１）、通用组装件安装直接采用CJJ28-2014　６.1条款和６.４条款的要求进行

２）、流量传感器前后直管段满足前5倍后3倍的管道口径。

2.1.6 防腐和保温工程

防腐和保温工程直接采用CJJ28-2014　第７章对应条款要求和设备管材厂家要求进行，如两者有不一致的，按要求高的条款执行。

2.1.7 试验、清洗、试运行

试验、清洗、试运行直接采用CJJ28-2014　第８章对应条款要求进行。

2.1.8 工程验收

工程验收直接采用CJJ28-2014　第９章对应条款要求进行。