## Sheet1
综合管沟原系统单个控制柜IO点表
AI8 | PIW288 | WD01强电沟温度检测 |  | M1.0 | FX01箱-1#风机手动启动
| PIW290 | SD01强电沟湿度检测 |  | M1.1 | FX01箱-1#风机手动停止
| PIW292 | YQ01强电沟氧气检测 |  | M1.2 | FX01箱-3#风机手动启动
| PIW294 |  |  | M1.3 | FX01箱-3#风机手动停止
| PIW296 | WD02弱电沟温度检测 |  | M1.4 | FX02箱-2#风机手动启动
| PIW298 | SD02弱电沟湿度检测 |  | M1.5 | FX02箱-2#风机手动停止
| PIW300 | YQ02弱电沟氧气检测 |  | M1.6 | FX02箱-4#风机手动启动
| PIW302 |  |  | M1.7 | FX02箱-4#风机手动停止
AI8 | PIW304 | DP照明动力配电箱-A相电压 |  | M2.0 | FX01箱-1#风机FD01启动失败
| PIW306 | DP照明动力配电箱-B相电压 |  | M2.1 | FX01箱-2#风机FD02启动失败
| PIW308 | DP照明动力配电箱-C相电压 |  | M2.2 | FX02箱-3#风机FD03启动失败
| PIW310 |  |  | M2.3 | FX02箱-4#风机FD04启动失败
| PIW312 | G1压力检测 |  | M2.4 | FX01箱-1#风机FD01停止失败
| PIW314 | G2压力检测 |  | M2.5 | FX01箱-2#风机FD02停止失败
| PIW316 | Z1压力检测 |  | M2.6 | FX02箱-3#风机FD03停止失败
| PIW318 | Z2压力检测 |  | M2.7 | FX02箱-4#风机FD04停止失败
DI32 | I8.0 | DP照明动力配电箱-1#照明运行状态 |  | M3.0 | 红外报警解除
| I8.1 | DP照明动力配电箱-2#照明运行状态 |  | M3.1 | FM-G1电动阀开阀门
| I8.2 | FX01箱-1#风机FD01运行状态 |  | M3.2 | FM-G2电动阀开阀门
| I8.3 | FX01箱-3#风机FD03运行状态 |  | M3.3 | FM-Z1电动阀开阀门
| I8.4 | FX01箱-1#风机FD01故障报警 |  | M3.4 | FM-Z2电动阀开阀门
| I8.5 | FX01箱-3#风机FD03故障报警 |  | M4.0 | 强电沟温度上限报警
| I8.6 | FX01箱-1#风机FD01远程控制状态 |  | M4.1 | 强电沟温度下限报警
| I8.7 | FX01箱-3#风机FD03远程控制状态 |  | M4.2 | 弱电沟温度上限报警
| I9.0 | FX02箱-2#风机FD02运行状态 |  | M4.3 | 弱电沟温度下限报警
| I9.1 | FX02箱-4#风机FD04运行状态 |  | M4.4 | 强电沟湿度上限报警
| I9.2 | FX02箱-2#风机FD02故障报警 |  | M4.5 | 强电沟湿度下限报警
| I9.3 | FX02箱-4#风机FD04故障报警 |  | M4.6 | 弱电沟湿度上限报警
| I9.4 | FX02箱-2#风机FD02远程控制状态 |  | M4.7 | 弱电沟湿度下限报警
| I9.5 | FX02箱-4#风机FD04远程控制状态 |  | M5.0 | 强电沟氧气上限报警
| I9.6 | 强电沟视频调用 |  | M5.1 | 强电沟氧气下限报警
| I9.7 | 消防主机电压检测 |  | M5.2 | 弱电沟氧气上限报警
| I10.0 | 弱电沟视频调用 |  | M5.3 | 弱电沟氧气下限报警
| I10.1 | 管沟淹水报警 |  | M5.4 | 配电箱A相电压上限报警
| I10.2 | 强电沟红外对射报警状态 |  | M5.5 | 配电箱A相电压下限报警
| I10.3 | 弱电沟红外对射报警状态 |  | M5.6 | 配电箱B相电压上限报警
| I10.4 | PX01排水泵控制箱 1 -运行状态 |  | M5.7 | 配电箱B相电压下限报警
| I10.5 | PX01排水泵控制箱 1 -故障报警 |  | M6.0 | 配电箱C相电压上限报警
| I10.6 | PX01排水泵控制箱 1 -超高水位报警 |  | M6.1 | 配电箱C相电压下限报警
| I10.7 | PX01排水泵控制箱 1 -自动/手动状态 |  | M6.2 | G1压力上限报警
| I11.0 | PX02排水泵控制箱 2 -运行状态 |  | M6.3 | G1压力上限报警
| I11.1 | PX02排水泵控制箱 2 -故障报警 |  | M6.4 | G2压力上限报警
| I11.2 | PX02排水泵控制箱 2 -超高水位报警 |  | M6.5 | G2压力下限报警
| I11.3 | PX02排水泵控制箱 2 -自动/手动状态 |  | M6.6 | Z1压力上限报警
| I11.4 | PX03排水泵控制箱 3 -运行状态 |  | M6.7 | Z1压力上限报警
| I11.5 | PX03排水泵控制箱 3 -故障报警 |  | M7.0 | Z2压力上限报警
| I11.6 | PX03排水泵控制箱 3 -超高水位报警 |  | M7.1 | Z2压力下限报警
| I11.7 | PX03排水泵控制箱 3 -自动/手动状态 |  | M7.2 | FM-G1电动阀关阀门
DI16 | I12.0 | FM-G1电动阀 -开到位状态 |  | M7.3 | FM-G2电动阀关阀门
| I12.1 | FM-G1电动阀 -关到位状态 |  | M7.4 | FM-Z1电动阀关阀门
| I12.2 | FM-G1电动阀 -过力矩 |  | M7.5 | FM-Z2电动阀关阀门
| I12.3 | FM-G1电动阀 -远程控制状态 |  | M8.0 | 开控制箱风机
| I12.4 | FM-G2电动阀 -开到位状态 |  | M8.1 | 关控制箱风机
| I12.5 | FM-G2电动阀 -关到位状态 |  | M8.2 | 总报警
| I12.6 | FM-G2电动阀 -过力矩 |  | M8.3 | 强电沟红外对射报警
| I12.7 | FM-G2电动阀 -远程控制状态 |  | M8.4 | 弱电沟红外对射报警
| I13.0 | FM-Z1电动阀 -开到位状态 |  | M9.0 | 参数默认值
| I13.1 | FM-Z1电动阀 -关到位状态
| I13.2 | FM-Z1电动阀 -过力矩 |  | MD20 | 强电沟温度值（当前）
| I13.3 | FM-Z1电动阀 -远程控制状态 |  | MD24 | 强电沟湿度值（当前）
| I13.4 | FM-Z2电动阀 -开到位状态 |  | MD28 | 强电沟氧气值（当前）
| I13.5 | FM-Z2电动阀 -关到位状态 |  | MD32 | 弱电沟温度值（当前）
| I13.6 | FM-Z2电动阀 -过力矩 |  | MD36 | 弱电沟湿度值（当前）
| I13.7 | FM-Z2电动阀 -远程控制状态 |  | MD40 | 弱电沟氧气值（当前）
D032 | Q16.0 | FX01箱-1#风机FD01启动（点动） |  | MD68 | 动力配电箱电压监测-A相（当前）
| Q16.1 | FX01箱-1#风机FD01停止（点动） |  | MD72 | 动力配电箱电压监测-B相（当前）
| Q16.2 | FX01箱-3#风机FD03启动（点动） |  | MD76 | 动力配电箱电压监测-C相（当前）
| Q16.3 | FX01箱-3#风机FD03停止（点动） |  | MD80 | 动力配电箱过电压
| Q16.4 | FX02箱-2#风机FD02启动（点动） |  | MD84 | 动力配电箱欠电压
| Q16.5 | FX02箱-2#风机FD02停止（点动） |  | MD88 | G1水压监测（当前）
| Q16.6 | FX02箱-4#风机FD04启动（点动） |  | MD92 | G2水压监测（当前）
| Q16.7 | FX02箱-4#风机FD04停止（点动） |  | MD96 | Z1水压监测（当前）
| Q17.0 | HD01强电沟红外照明控制（状态） |  | MD100 | Z2水压监测（当前）
| Q17.1 | HD02弱电沟红外照明控制（状态）
| Q17.2 | 机箱风扇控制（状态）
| Q17.3 | 失压报警
Q17.4
Q17.5
Q17.6
Q17.7
| Q18.0 | FM-G1电动阀 -开阀 | DI16 | I12.0 | PX04排水泵控制箱 4 -运行状态
| Q18.1 | FM-G1电动阀 -关阀 |  | I12.1 | PX04排水泵控制箱 4 -故障报警
| Q18.2 | FM-G2电动阀 -开阀 |  | I12.2 | PX04排水泵控制箱 4 -超高水位报警
| Q18.3 | FM-G2电动阀 -关阀 |  | I12.3 | PX04排水泵控制箱 4 -自动/手动状态
| Q18.4 | FM-Z1电动阀 -开阀 |  | I12.4 | PX05排水泵控制箱 5 -运行状态
| Q18.5 | FM-Z1电动阀 -关阀 |  | I12.5 | PX05排水泵控制箱 5 -故障报警
| Q18.6 | FM-Z2电动阀 -开阀 |  | I12.6 | PX05排水泵控制箱 5 -超高水位报警
| Q18.7 | FM-Z2电动阀 -关阀 |  | I12.7 | PX05排水泵控制箱 5 -自动/手动状态
| DB4.DBX60 | W#16#2400 |  | DB6.DBX0.0 | FM-G1电动阀过力矩报警
PLC产生 | DB4.DBX60.0 | 0 弱电沟温、湿、氧检测允许 |  | DB6.DBX0.1 | FM-G2电动阀过力矩报警
| DB4.DBX60.1 | 0 强电沟红外对射报警允许 |  | DB6.DBX0.2 | FM-Z1电动阀过力矩报警
| DB4.DBX60.2 | 0 风机、对射报警允许，照明控制允许 应该=“1” |  | DB6.DBX0.3 | FM-Z2电动阀过力矩报警
| DB4.DBX60.3 | 0 |  | DB6.DBX1.0 | 强电仓温度报警
| DB4.DBX60.4 | 0 无 |  | DB6.DBX1.1 | 强电仓湿度报警
| DB4.DBX60.5 | 0 无 |  | DB6.DBX1.2 | 强电仓氧量报警
| DB4.DBX60.6 | 0 无 |  | DB6.DBX1.3 | 弱电仓温度报警
| DB4.DBX60.7 | 0 |  | DB6.DBX1.4 | 弱电仓湿度报警
| DB4.DBX61.0 | 0 FMZ2控制允许 |  | DB6.DBX1.5 | 弱电仓氧量报警
| DB4.DBX61.1 | 0 FMZ1控制允许 |  | DB6.DBX1.6 | 强电仓红外对射报警
| DB4.DBX61.2 | 1 FMG2控制允许 |  | DB6.DBX1.7 | 弱电仓红外对射报警
| DB4.DBX61.3 | 0 FMG1控制允许 |  | DB6.DBX2.0 | 配电箱A相过电压报警
| DB4.DBX61.4 | 0 |  | DB6.DBX2.1 | 配电箱A相欠电压报警
| DB4.DBX61.5 | 1 |  | DB6.DBX2.2 | 配电箱B相过电压报警
| DB4.DBX61.6 | 0 |  | DB6.DBX2.3 | 配电箱B相欠电压报警
| DB4.DBX61.7 | 0 |  | DB6.DBX2.4 | 配电箱C相过电压报警
WINCC设置 | DB4.DBX62.0 | FX01常手动（=“1”时手动）M20.0=1 |  | DB6.DBX2.5 | 配电箱C相欠电压报警
| DB4.DBX62.1 | FX02常手动（=“1”时手动）M20.0=1 |  | DB6.DBX2.6 | 水淹报警
| DB4.DBX62.2 | FX03常手动（=“1”时手动）M20.0=1 |  | DB6.DBX2.7
| DB4.DBX62.3 | FX04常手动（=“1”时手动）M20.0=1 |  | DB6.DBX3.0 | G1超压报警
| DB4.DBX62.4~0.7 | 无 |  | DB6.DBX3.1 | G1失压报警
| DB4.DBW63 | 无 |  | DB6.DBX3.2 | G2超压报警
PLC产生 | DB4.DBX64.0 | 红外对射报警 |  | DB6.DBX3.3 | G2失压报警
| DB4.DBX64.1 | 风机报警 |  | DB6.DBX3.4 | Z1超压报警
| DB4.DBX64.2 | 水泵故障或超水位报警 |  | DB6.DBX3.5 | Z1失压报警
| DB4.DBX64.3 | 管沟淹水报警 |  | DB6.DBX3.6 | Z2超压报警
| DB4.DBX64.4 | 环境（温湿氧电）报警 |  | DB6.DBX3.7 | Z21失压报警
| DB4.DBX64.5 | 管道失压报警 |  | DB6.DBX4.0 | PX05故障报警（I11.6）
| DB4.DBX64.6 | 备用 |  | DB6.DBX4.1 | PX05超高水位报警（I11.7）
| DB4.DBX64.7 |  |  | DB6.DBX4.2 | PX06故障报警（I11.6）
| DB4.DBX65.0 | 温度总报警 |  | DB6.DBX4.3 | PX06超高水位报警（I11.7）
| DB4.DBX65.1 | 湿度总报警 |  | DB6.DBX4.4
| DB4.DBX65.2 | 氧量总报警 |  | DB6.DBX4.5
| DB4.DBX65.3 | 配电箱ABC三相超压报警 |  | DB6.DBX4.6
| DB4.DBX65.4 | 配电箱ABC三相失压报警 |  | DB6.DBX4.7
| DB4.DBX65.5 | 管道超压报警 |  | DB6.DBX5.0 | PX01故障报警（I10.5）
| DB4.DBX65.6 |  |  | DB6.DBX5.1 | PX01超高水位报警（I10.6）
| DB4.DBX65.7 |  |  | DB6.DBX5.2 | PX02故障报警（I11.1）
| DB4.DBW66 | 水泵数量 |  | DB6.DBX5.3 | PX02超高水位报警（I11.2）
| DB4.DBX67.0 | DB4.DBX60.4 |  | DB6.DBX5.4 | PX03故障报警（I11.6）
| DB4.DBX67.1 | DB4.DBX60.5 |  | DB6.DBX5.5 | PX03超高水位报警（I11.7）
| DB4.DBX67.2 | DB4.DBX60.6 |  | DB6.DBX5.6 | PX04故障报警（I11.6）
|  |  |  | DB6.DBX5.7 | PX04超高水位报警（I11.7）
通讯检测 | I8.0 | DP照明动力配电箱-1#照明运行状态 |  | DB6.DBX6.0 | FX03故障报警（I8.5）
|  |  |  | DB6.DBX6.1 | FX03启动失败（M2.2）
|  |  |  | DB6.DBX6.2 | FX03停机失败（M2.6）
|  |  |  | DB6.DBX6.3 | FX04故障报警（I9.3）
|  |  |  | DB6.DBX6.4 | FX04启动失败（M2.3）
|  |  |  | DB6.DBX6.5 | FX04停机失败（M2.7）
DB6.DBX6.6
1、MPI接口连接：USB/MPI线缆 界面选择 PC adapter(auto) 19.2Kb MPI地址为2； 2、TCP/IP接口连接：CP343-1+路由器+网线 在HW config的CP343-1处编辑Ethernet节点，可浏览在线访问的节点。识别口可分配IP组态。拔出MMC卡，复位343，可清除343内的IP设置。CP343-1属性选项中一定要选“将组态数据保存到CPU上”。更换CPU、343 后插卡MMC无需组态和下载程序即可运行。 |  |  |  | DB6.DBX6.7
|  |  |  | DB6.DBX7.0 | FX01故障报警（I8.4）
|  |  |  | DB6.DBX7.1 | FX01启动失败（M2.0）
|  |  |  | DB6.DBX7.2 | FX01停机失败（M2.4）
|  |  |  | DB6.DBX7.3 | FX02故障报警（I9.2）
|  |  |  | DB6.DBX7.4 | FX02启动失败（M2.1）
|  |  |  | DB6.DBX7.5 | FX02停机失败（M2.5）