广州大学城能源发展有限公司

广外教学楼中央空调远程控制系统建设项目硬件材料采购

竞选文件

- 项目名称和采购内容

（一）项目名称：广外教学楼中央空调远程控制系统建设项目硬件材料采购采购

（二）采购限价：12.5万元（投标报价超过采购限价为无效投标）。

（三）采购内容：温控器材料，具体详见附件1本项目“采购需求”。

二、合格供应商资格要求

- 必须具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织，按国家法律经营，提供有效的营业执照副本或其他组织证明文件复印件；

- 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人名单,须提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果截图或信用信息报告并打印页面加盖公章；

- 投标人声明没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3 年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为；（见附件6）

- 不接受联合体报价。

- 费用、支付方式及货期。

- 本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价及总价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、包装运输至交货地（含装卸）、云平台对接和调试配合、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、温控器数据通信服务费用、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用，采购人有权根据实际情况调整采购数量。

- 付款方式：

全部货物货到现场并经需方验收合格后付至结算价的80%，全部货物经甲方安装调试验收合格签字和收到供方相关的技术资料后15天内支付至结算价的95%款项，同时余下结算价的5%作为质保金，质保期为3年，质保期自货物安装调试验收合格之日起算，质保期满供方履行完质保期义务后付清余款。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。其中，温控器数据通信服务费用，自供方安装调试完毕并验收合格之日起算。

- 货期：2025年1月10日前将货物安全、完整、按时送货到采购人指定地点。

- 送货地点：广州大学城西五路4#冷站旁边仓库（国家档案馆对面）

四、报价响应要求

- 本项目采购需求（附件1）中的所有指标均为最低参考标准，其中涉及要求出具资质、质保、售后服务、供货确认等相关文书的，默认约定供货时提供（采购需求另有描述的，从其要求）报价文件中的总价金额与分项报价汇总金额或者单价汇总金额不一致的，按就低不就高原则修正金额。

- 投标时，供应商必须对项目的产品参数、规格型号逐一作实质性响应，并详细列出响应的具体内容（必须以本项目竞选文件规定的《实质性要求响应表》作为附件，加盖公章）

五、投标文件

根据采购人要求的投标文件格式编制，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

- 价格文件（格式见附件2，加盖公章）

- 报价明细表

- 商务部分

- 1、有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一），提供复印件，并加盖公章。

- 2、附“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果截图或信用信息报告并打印页面加盖公章。

- 3、供应商调查表（附件3）。

- 4、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书原件（附件4和附件5）

- 5、投标人声明：没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，3 年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为的声明。(附件6)

- 6、实质性要求响应表（附件7）。

- 7、供应商认为有必要的其他资质（包括相关产品授权资质证书）等材料复印件。。

- 投标样机

- 投标单位须提供投标样机，一台实物整机和一套远传功能演示系统。中标单位样机于供货后10个工作日内联系采购人退回，未中标人的样机可于公布中标结果后10个工作日内联系采购人退回。

- 技术部分（如有，格式自定，加盖公章）

- 服务方案：供应商应针对本项目制定切实可行的服务方案，包括但不限于：

- 1、总体实施方案；

- 2、实施进度计划和工期承诺书；

- 3、确保实施进度的技术和组织措施；

- 4、确保安全文明施工的技术和组织措施；

- 5、投入的人员配置情况；

- 6、供应商认为其它需要说明的文字。

- 六、评标方法：

本项目采用综合评分法，对投标人进行价格、样机评审，其中价格评审部分占70%，样机演示部分占30%，投标人评审得分=价格得分+样机演示得分。同时通过供应商资格性和有效性审查表（见附件7）后，各投标人按综合评分由高至低的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。采购人对中标人实行信用评价管理，中标后采购人将中标人纳入供应商管理系统，按项目对中标人的合同履约行为进行考核，具体按采购人供应商管理办法进行。

七、递交投标文件

（一）投标文件递交截止时间：2024年12月25日北京时间16时0分前。以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标供应商名称和“在（竞选文件中规定的开标日期）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标供应商印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的，应在邮寄外包装袋上注明“广外教学楼中央空调远程控制系统建设项目硬件材料采购采购”字样。投标供应商递交投标文件后，请联系采购人确认。

（二）投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的，采购人有权不予受理。

八、样机演示时间

由投标人负责演示，截标后，以采购人通知时间为准。地点:广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼

九、采购人地址和联系方式

- 采购单位：广州大学城能源发展有限公司

- 联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼

- 联系人：詹小姐，联系电话：020-39302077，电子邮件：328062345@qq.com

附件1、采购需求

附件1.1 用户需求书

附件1.2 项目技术方案

附件2、报价明细表

附件3、供应商调查表

附件4、实质性要求响应表

附件5、法定代表人身份证明书

附件6、法定代表人授权委托证明书

附件7、资格性和有效性审查表

附件8、综合评分细则

采购人：广州大学城能源发展有限公司

2024年12月16日

附件1：

采购需求

- 总体说明

本采购需求中标有“★”的条款为必须完全满足的项目，任何负偏离将导致废标。凡上一级条目带★号，则表示该条目向下的所有条目均为带★号内容，如第一条带★号，则表示第一条向下的第（一）条、第1条等所有条目均为带★号内容。

- 资质要求

- （无）

- 业绩要求

（无）

- 需求内容

- 广外教学楼中央空调远程控制系统建设项目硬件材料采购清单

| 序号 | 产品名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调联网计时型温控器 | 详见附件用户需求书及技术方案 | 台 | 445 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |

- ★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、包装运输至交货地（含装卸）、云平台对接和配合调试、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、温控器数据通信服务费用、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。

- 除另有约定，供应商已对现场状况作出了解，供应商的报价应合理预计，该价款已包括按实际现状完工实现项目目的所需的全部费用，且不论所供设备或者附属设备或者附件是否属于收费产品，供应商均应向采购人提供与正价产品同等的售后服务及质量保证承诺。如有漏计或漏项的，视为供应商单方面作出的让利，费用不另行增加。

- 报价有效期不低于30天。

- ★货物要求

供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。

- 特别说明

- 供应商报价时须按分项报单价、总价，注明所报产品的品牌、货期、产品质保期等详细信息。

- 供应商对“采购清单”中的所有货物都应报齐，不允许缺漏项。如有缺漏项的，按废标处理。

- 交货要求

1.需送货至指定地点：广州大学城西五路4#冷站旁边仓库（国家档案馆对面）

2.成交供应商应提供原装、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

3. ★成交供应商非生产厂家时在签订合同时需提供生产厂家的或其授权经销商的关于本项目采购清单材料的合法授权函原件或者供货证明原件（以采购订单或采购合同为准）。

4.到货日期：2025年1月10日前将货物安全、完整、按时送货到采购人指定地点。

- 包装和装运

- 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。

- 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地区的气候特点，以及露天存放的需要。

- 包装费、运费（包吊卸、搬运等）、保险费及卸货费等其他相关费用已包含在中标价内。

- 验收要求

- 成交供应商交付的货物必须达到国家、行业有关标准、产品说明书、技术性能参数、质量参数和竞选文件提及的质量标准（以要求较高者为准）。

- 质量保证及售后服务

- 成交供应商必须保证提供的货物是全新的、完整的、未开封的、未使用过并且在设计、材料及工艺上没有缺陷，权属明确的且完全符合本项目规定的品牌、质量、规格和性能的要求和质量标准要求的原装合格正品，并有生产厂家提供的产品质量证明书。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权拒收、作退货自理或取消采购，且因此而产生的一切费用和责任由成交供应商承担。同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购人的要求做好售后服务工作。

- ★采购清单中货物的质保期最少为货物安装调试验收合格之日起3年（不少于3年）。

- 在质保期内供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包温控器数据通信服务费用、包维护保养及内置系统升级。费用由供应商负责，不再向采购人收取费用。质保期内故障温控器由采购方负责拆下并邮寄到供应商进行更换或维修，来回运费由供应商负责，修复或更换的温控器需10日内寄回采购方，时间节点以收货时间为准。

- 如出现严重质量问题或产品厂商推诿质量、服务责任时，供应商应承担责任并提供质量和服务保障。

5、中标后中标单位需要在两周内完成物联网温控器管理平台软件对接，如中标单位不能再规定时间内完成对接的，取消其中标资格，中标资格顺延至下一位中标候选人。

- 商务要求

- ★付款方式：全部货物货到现场并经需方验收合格后付至结算价的80%，全部货物经需方安装调试验收合格签字和收到供方相关的技术资料后15天内支付至结算价的95%款项，同时余下结算价的5%作为质保金，质保期自货物安装调试验收合格之日起算，质保期满供方履行完质保期义务后付清余款。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。其中，温控器数据通信服务费用，自供方安装调试完毕并验收合格之日起算。

- 违约责任

- 若因非采购人的原因供应商不能及时按双方确定的数额和时间交付合格的货物或在采购人准许的任何延期内逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，每逾期一天，供应商应向采购人偿付不能交货部分货款的 5‰的违约金，供应商逾期交货超过_10_天，采购人有权取消采购，自行向任何第三方购买本采购项目下的产品，在此情况下采购人对供应商不承担任何责任并且供应商应向采购人支付全部货款总额的20%的违约金。采购人有权从货款中扣除供应商应支付的违约金。

- 供应商应提供与采购需求要求相符的合格货物，如发现有不符合要求及质量标准的产品(零部件)，采购人有权拒收，供应商须在规定的交货时间内更换合格的货物给采购人并承担一切费用和风险，且不得作为货期期限顺延的理由。如供应商因不能按期按量供应货物，或未能及时更换货物，或多次出现质量问题，采购人有权依采购人认为适当的条件和方法采购替换的货物，供应商应赔偿因另外购买替换货物而产生的一切费用及额外支出。

- 质保期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到质量标准要求或同类型故障出现超过3次情形的），供应商必须在规定的期限调整或改正并达到采购需求约定的质量标准。

- 保修期内，供应商不履行保修义务，采购人有权要求供应商每次支付不超过采购项目总价5%的违约金，且采购人有权委托第三方予以维修，因此而产生的一切费用由供应商承担。

- 未经采购人同意，供应商拒不履行或部分不履行采购项目的，供应商按未履行部分采购项目金额的20%向采购人支付违约金。

附件1.1

广外教学楼中央空调远程控制系统硬件材料采购需求书

- 项目名称

广外教学楼中央空调远程控制系统硬件材料采购

- 项目的工作范围及内容

- 施工地点和数量

施工地点：广东外语外贸大学（大学城校区）教学楼

数量：445台新型物联网中央空调计费器

2、工作范围和内容

向乙方采购中央空调联网计时型温控器。

3、技术指标需求如下：

本用户需求书及技术方案所涉及技术参数为最低要求，并未对一切细节作出规定，未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本用户需求书及技术方案和相关最新工业标准的产品。在签订合同前，招标人保留对本技术规格及要求提出补充要求和修改的权力，投标方应承诺予以无条件配合。本用户需求书及技术方案所使用标准如与投标方所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

主要设备技术指标（带★号为必要条件）:

★（2）中央空调联网计时型温控器需求：

A、基本功能：

1）电子式液晶中央空调温控器

2）内置感温元件：NTC；

3）可设定温度范围：5℃~35℃；

4）控温精度：±1℃；

5）有高、中、低、自动风速设定；

6）自耗功率：<1W；

7）工作电压：200-240VAC，50/60HZ；

8）负载电流：≤3A；

9）外壳材料：PC+ABS（阻燃）；

10）外形尺寸：86X86X13mm（标准86盒）；

11）高中低风速三挡应具有自复位的过电流短路保护装置。

B、其他常规功能：

1）通讯方式：温控器内置4G无线通信模块；

2）前置面板激光刻印大学城能源公司商标LOGO和客服电话400-8876-540；

3）具有记忆功能，能设定在开机状态下断电重启后选择是关机状态还是开机状态；

4）具有远程调温功能和远程限温功能，系统下发可调温度区间命令后，则用户只能在温控器限定的温度区间进行调温，例如限定用户只能在22℃~28℃区间内调温，区间外的调温不能操作。

5）具有远程调风速档功能和远程限风速档功能，例如系统下发限中档命令后，则用户不能操作其他档位，风速限定在中档；

6）具有远程开关温控器功能；

7）具有远程锁定功能，下发远程锁定命令后，除开关外其余功能全部锁定，例如禁止调温，禁止调档，用户只能开和关；

8）具有远程禁用功能，下发远程禁用命令后，全部功能禁用，用户在温控器面板不能任何操作包括开关操作，取消禁用操作后温控器处于关机待机状态；

9）液晶面板能切换显示六位数累计时间和六位数剩余时间，显示单位是小时，远程读取的单位精确到分钟；

10）温控器兼容两种计时方式，风机计时和二通阀当量时间计时，可通过本地按键操作切换计时方式。风机计时方式为开机即开风机进行计时，关机即关风机结束计时，二通阀当量时间计时方式为采集二通阀通断的累计时间；

11）累计时间和剩余时间都具有储存和远程读写功能，即使网络断线也不影响就地使用，累计时间为递增，剩余时间为递减，当递减为0时能自动关闭并禁用温控器；

12）温控器本地能储存三挡风速系数和22℃~28℃的温度系数，能远程读写。风机计时方式的累计时间和剩余时间由高中低三挡风机运行采集时间乘以温度系数和风速系数得出，二通阀当量时间计时方式的累计时间和剩余时间由高中低三挡二通阀运行采集时间乘以风速系数得出，即得出的累计时间和剩余时间是折算成26℃低档标准节能工况下的时间；

13）加密芯片功能：电源部分无法通过简单电平信号控制，需要面板进行加密数据通信，才可正常进行风机和阀门控制。

14）防盗装置：温控器应具有防拆功能，内三角防盗螺丝封装或设置防盗铅封装置（专用标记及编码由中标人提供）。

15）状态主动上报功能：温控器需具备定时主动上报状态的功能，方便后台查询温控器的实时状态。

16）运营服务商：本定制温控器使用的4G卡必须由当地通讯运营商提供。同时提供运营商出具的3年及以上的信号质量保证承诺书，3年或以上物联网温控器数据通信服务（每台温控器的流量不低于500M/年）。

17）在线升级功能：本定制温控器应具备在线升级表内内置系统的功能，质保期内需提供免费的的维护保养以及表内内置系统升级。

18）备用温控器流转：采购方负责拆下并邮寄到中标方进行更换或维修，来回运费由中标方负责，修复或更换的新温控器需10日内寄回采购方，时间戳点以收货时间为准。中标方免费提供2%总量温控器备表存放在采购方作维修更换流转使用，故障表由采购方寄回给中标方。

19）中标方需要在两周内对接完成，满足物联网温控器管理平台软件功能要求。

4、温控器质量要求

本项目定制温控器要求质保期不少于（含）3年。温控器应使用寿命长、故障率低，性能稳定，质保期内发生故障，除人为破坏外，温控器故障台数占总在用温控器数量的1%/年以下。

故障率考核计算公式为：

当年由于产品质量导致温控器故障数量/本项目共投入使用温控器的总数≤1%；

六、项目质量要求、验收标准及质保期限

1、质量要求和验收的参考标准。

以《广外教学楼中央空调远程控制系统项目采购需求书》中内容为验收标准。

2、工程验收的方式。

现场测试验收

3、质保期及质保期内需履行的特殊义务。

质保期3年，期限为验收合格之日起计。质保期内故障表由采购方负责拆下并邮寄到中标方进行更换或维修，来回运费由中标方负责，修复或更换的新温控器需10日内寄回采购方，时间戳点以收货时间为准。系统验收投入正式运行后，当出现一般错误性故障，供方工程师提供相应的电话指导，在电话指导下需方技术人员仍无法解决的问题时，供方技术人员必须按照需方要求24小时内免费提供现场服务排除故障；若供方在24小时内仍未解决，供方保证在48小时内提供相应的备份方案/设备，否则需方有权另请他人解决，费用由供方负担。

附件1.2

# 广外教学楼中央空调远程控制系统建设技术方案

建筑节能可以分为技术节能和管理节能，“技术节能”又称“被动能源管理”是通过使用新技术、新设备等低耗设备而取得的节能效益；管理节能相对于技术节能的概念，又称“主动能源管理”，是指综合运用管理的理念和思想，辅以运用智能化、信息化技术和经济手段，对能源使用进行测量、监测、控制和优化改进的方式以实现可持续的节能减排。

## 1现状说明

目前广外教学楼中央空调管理无法对中央空调开启情况实时掌握，也无法对课室的空调进行有效的监控管理，节能环保理念无法实现。

## 2、建设中央空调远程控制系统的必要性

- 实时监控，提升管理层次；

- 统一指挥协调，提高调度管理水平；

图1手机控制界面

图2 空调控制页面

## 3、中央空调远程控制系统的组成和结构

### 3.1 中央空调远程控制系统的原理

中央空调远程控制系统是以云技术为核心，集成了电子技术、自动控制、信息采集与传输等技术的综合管理应用平台。其基本原理是末端设备（4G温控器）通过4G组成无线自组网（非传统点对点）系统进行数据传输，所有末端数据与中央空调远程控制系统之间采用双向无线传输，最终将数据信息提供云端服务器识别和使用，通过对终端设备的使用过程数据，监测、记录。实时监控各教室各终端设备的详细使用情况，为节能降耗提供直观科学的依据，为课室管理查找能耗弱点，促进教室管理水平的进一步提高及能耗的进一步降低。

### 3.2中央空调远程控制系统的组成和结构：

- 根据中央空调控制需求以及项目的实际情况，我们主要考虑实施的可行性与可靠性，采用目前成熟的无线自组网，无额外通讯线，安装施工方便，尤其适用于既有建筑节能改造，其技术成熟、布线简单、施工成本低;

- 每台物联网温控器自带4G无线模块，数据直接上传云端，由物联网温控器对风柜、盘管机电源进行集中远程监控和控制，同时也可以在物联网遥控开关上进行开启控制；

- 中央空调远程控制系统统一对物联网温控器使用过程监测、记录、控制,管理精细化，实现建筑系统的持续节能运行，降低能源费用；实时监测、故障预警、系统能耗诊断等；减少人力运维成本，集中监控、统一管理、维护简单方便；采用成熟、实用的先进技术，具有开放性、灵活性，系统兼容性强。

### 3.3 中央空调远程控制系统的主要硬件构成

- 物联网温控器

### 3.4 中央空调远程控制系统的主要软件构成

- 设备状态

A、当前状态展示

按楼栋采用列表展示当前教室的空调使用情况，左侧为建筑及楼层，右侧为该楼层的所有房间，支持按房间号、空调状态筛选。因目前只有电源开关，仅显示设备开关机状态。

图3 空调控制页面

B、课表状态展示

采用日历图的形式展示。点击上面的空调后，可按日历展示教室的课表信息（本周内）及当前空调状态信息。

图3 课表状态展示

- 设备控制

设备控制支持开关机、设置定时关机、按课程表联动启停、批量控制等。支持在设备状态页面选取温控器进行设置。

由于系统根据课程时间自动开启或关闭空调，支持设置在课程开始前多少分钟自动开启空调，在课程结束后多少分钟内自动关闭。

支持对不同房间的温控器设置不同的控制规则。

- 报告和分析

提供空调使用报告，帮助管理人员分析和优化空调使用效率。支持按月或按日查询每栋楼每间教室的空调总用时情况。

- 日志和审计

记录所有操作的日志。

提供审计功能，以便在需要时查询操作历史。

## 4、中央空调远程控制系统实施

### 4.1 中央空调远程控制系统实施方案

- 满足用户定时启停空调的需求。

改造方法:将每间教室内的风柜控制箱进行改造，增加一台物联网温控器；对每个板换间进行改造，增加一台物联网温控器可实现以下功能：

- 可以对教室内风柜进行远程断电，可以根据教室课程表对教室内风柜设置定时控制启停；

- 可以对板换间进行远程断电，可以根据用冷需求对板换间设置定时控制启停；

3）管理人员可在控制中心通过管理软件对现场每个物联网温控器进行管理，并实施状态监控、报表管理、故障报警处理等功能。

### 4.2 中央空调远程控制系统技术改造施工对运行的影响及安全重点注意事项

- 风柜和板换间会停止运行，所以空调暂时无法使用；

- 部分线路有可能发生不间断的断电上电，安装时需要确保开关在断开状态；

- 施工人员需要工具配合钻孔，部分地点噪音大；

- 施工过程中，有几率发生线缆遗留，设备故障及失灵等情况。

附件2

报价明细表

项目名称：广外教学楼中央空调远程控制系统建设项目硬件材料采购

| 序号 | 名称 | 型号、规格 |  | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税金额（元） | 税率 | 货期 | 质保期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 未含税： 含税： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 投标报价为人民币报价。

- 本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输（含装卸）、云平台对接和配合调试、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、温控器数据通信服务费用、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。

- 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白）。

- 总价金额与分项报价汇总金额或者单价汇总金额不一致的，按就低不就高原则修正金额。

供应商名称：（盖章）

报价日期：

报价有效期：

附件3

编号：TZ4-23

供应商调查表

(设备材料类)

项目名称：

| 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |
| 公司成立日期 |  |  | 营业执照号码 |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 电话号码 |  |  | 传真号码 |  |  |  |  | 公司网页 |  |
| 员工人数 |  |  | 厂房面积 |  |  |  |  | 品质控制 |  |
| 公司所有制 |  |  |  |  | 机构性质 |  |  |  |  |
| 供应商性质 |  | □ 品牌公司 □ 总代理 □ 省级代理 □ 市级代理 □ 经销商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要经营(代理)设备或产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主营市场 |  |  |  | 主要客户 |  |  |  |  |  |
| 年销售额（过去三年） |  | 20 年 | 万元 | 20 年 |  | 万元 |  | 20 年 | 万元 |
| 开户银行 |  |  |  | 银行帐号 |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名 | 性别 | 职务/职别 | 部门 | 办公电话 |  | 手机 |  | 传真 | 电子邮箱 |
| 是否获得质量保证 / 质量控制体系认征.请提供证书复印件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISO 9001 |  | □ 是 | □ 否 | ISO 14001 |  |  |  | □ 是 | □ 否 |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资质证书名称 |  |  |  |  | 认证范围（国/省/市） |  |  |  |
| 供应商：（公章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

实质性要求响应表

项目名称：广外教学楼中央空调远程控制系统建设项目硬件材料采购

| 序号 | ★实质性招标要求内容 | 投标响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求四、需求内容（一）1、★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输（含装卸）、云平台对接和配合调试、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期内温控器数据通信服务费用、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。 |  |  |  |
| 2 | 采购需求四、需求内容（二）★货物要求 供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。 |  |  |  |
| 3 | 购需求四、需求内容（四）交货要求3、★成交供应商非生产厂家时在签订合同时需提供生产厂家的或其授权经销商的关于本项目采购清单材料的合法授权函原件或者供货证明原件（以采购订单或采购合同为准）。 |  |  |  |
| 4 | 采购需求 四、需求内容（七）2、★采购清单中货物的质保期最少为货物安装调试验收合格之日起3年（不少于3年）。 |  |  |  |
| 6 | 采购需求 五、商务要求（一）★全部货物货到现场并经需方验收合格后付至结算价的80%，全部货物经供方安装调试验收合格签字和收到供方相关的技术资料后15天内支付至结算价的95%款项，同时余下结算价的5%作为质保金，质保期不少于3年，质保期自货物安装调试验收合格之日起算，质保期满供方履行完质保期义务后付清余款。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。其中温控器数据通信服务费用，自供方全部安装调试完毕并验收合格之日起算。 |  |  |  |
| 7 | 附件1.1用户需求书三、项目的工作范围及内容3、★（1）中央空调联网计时型温控器硬件需求 |  |  |  |

供应商必须将对竞选文件中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容填写此表。

备注：1、竞选文件中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，供应商如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2、如竞选文件上无标有“★”实质性响应指标的，请在表格上填写“无”。

供应商名称（盖公章）：

日    期：202 年  月 日

附件5

法定代表人身份证明书

在我单位任职务，是我单位法定代表人，身份证号为，特此证明。

本证明书有效日期:自签发之日起至2023年  月 日.

投标人名称（加盖单位公章）

签发日期：2024年  月 日

法定代表人(签字或签章):

单位通信地址：

邮政编码：                 单位联系电话：

附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件(加盖公章)

附件6

法定代表人授权委托证明书

兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理广州大学城能源发展有限公司组织的“广外教学楼中央空调远程控制系统建设项目硬件材料采购采购”项目的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权证明书有效日期:自签发之日起至20  年  月 日.

特此证明。

附：代理人性别：年龄：职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

企业类型：

经营范围：

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

签发日期：2024年  月 日

附：授权代理人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印(加盖公章)

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

附件6

报价人声明函

广州大学城能源发展有限公司   ：

关于贵公司                         采购项目，我公司（企业）愿意参加竞选，并声明：

我方承诺在本次采购活动中不存在以下情况：（1）处于被责令停业或破产状态；（2）资产被重组、接管和冻结；（3）在投标活动中3年内有重大违法活动和涉嫌违规行为。

我方承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效报价。

2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或报价人授权代表（签名或盖章）：

日期：

附件7

资格性和有效性审查表

项目名称：广外教学楼中央空调远程控制系统建设项目硬件材料采购

| 序号 | 评审内容 | 供应商 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按竞选文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 2 | 投标文件按竞选文件规定的格式填写，内容无不全或关键字迹模糊、无法辩认情形； |  |
| 3 | 具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织，按国家法律经营，提供有效的营业执照副本或其他组织证明文件复印件； |  |
| 4 | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人当事人名单，提供“信用中国”网站的信用记录查询结果截图或信用报告并打印页面加盖公章； |  |
| 5 | 投标人未处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为； |  |
| 6 | 投标总报价没有超过最高限价且没有报价畸低的； |  |
| 7 | 投标单位有提供投标样机，一台实物整机和一套远传功能演示系统。 |  |
| 8 | 投标文件没有附有采购人不能接受的条件（ 满足“★”的条款）； |  |
| 9 | 供应商报价文件明确按照本项目竞选文件所附的实质性要求响应表的格式填写（加盖公章），无出现报价内容与本项目竞选文件所附的实质性要求响应表信息前后不一致情形； |  |
| 10 | 符合竞选文件中规定的其他实质性要求； |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：

- 供应商分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期：    年   月   日

附件8

综合评分细则

| 评审大项 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标样机演示部分 （30分） | 具有记忆功能，能设定在开机状态下断电重启后选择是关机状态还是开机状态； | 3 | 完全满足要求得3分，其余不得分 |
|  | 具有远程调温功能和远程限温功能，系统下发可调温度区间命令后，则用户只能在温控器限定的温度区间进行调温，例如限定用户只能在22℃~28℃区间内调温，区间外的调温不能操作。 | 3 | 完全满足要求得3分，其余不得分 |
|  | 具有远程调风速档功能和远程限风速档功能，例如系统下发限中档命令后，则用户不能操作其他档位，风速限定在中档； | 3 | 完全满足要求得3分，其余不得分 |
|  | 具有远程开关温控器功能；具有远程锁定功能，下发远程锁定命令后，除开关外其余功能全部锁定，例如禁止调温，禁止调档，用户只能开和关； | 3 | 完全满足要求得3分，其余不得分 |
|  | 具有远程禁用功能，下发远程禁用命令后，全部功能禁用，用户在温控器面板不能任何操作包括开关操作，取消禁用操作后温控器处于关机待机状态； | 2 | 完全满足要求得2分，其余不得分 |
|  | 液晶面板能切换显示六位数累计时间和六位数剩余时间，显示单位是小时，远程读取的单位精确到分钟； | 2 | 完全满足要求得2分，其余不得分 |
|  | 温控器兼容两种计时方式，风机计时和二通阀当量时间计时，可通过本地按键操作切换计时方式。风机计时方式为开机即开风机进行计时，关机即关风机结束计时，二通阀当量时间计时方式为采集二通阀通断的累计时间； | 2 | 完全满足要求得2分，其余不得分 |
|  | 累计时间和剩余时间都具有储存和远程读写功能，即使网络断线也不影响就地使用，累计时间为递增，剩余时间为递减，当递减为0时能自动关闭并禁用温控器； | 2 | 完全满足要求得2分，其余不得分 |
|  | 加密芯片功能：电源部分无法通过简单电平信号控制，需要面板进行加密数据通信，才可正常进行风机和阀门控制。 | 2 | 完全满足要求得2分，其余不得分 |
|  | 高中低风速三挡应具有自复位的过电流短路保护装置。 | 2 | 完全满足要求得2分，其余不得分 |
|  | 温控器本地能储存三挡风速系数和22℃~28℃的温度系数，能远程读写。风机计时方式的累计时间和剩余时间由高中低三挡风机运行采集时间乘以温度系数和风速系数得出，二通阀当量时间计时方式的累计时间和剩余时间由高中低三挡二通阀运行采集时间乘以风速系数得出，即得出的累计时间和剩余时间是折算成26℃低档标准节能工况下的时间； | 2 | 完全满足要求得2分，其余不得分 |
|  | 通讯方式：温控器内置4G无线通信模块； | 2 | 完全满足要求得2分，其余不得分 |
|  | 前置面板左上角激光刻印大学城能源公司商标LOGO，在面板右下角印400-8876-540； | 2 | 完全满足要求得2分，其余不得分 |
| 价格部分 （70分） | 报价 | 70 | 通过资格性和有效性审查的投标人中，投标人报价的最低价为评标基准价，通过价格有效性审查的各投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分＝评标基准价÷投标人评标报价×70。 |

注：1、投标人需提交供评标用的投标样机实物一台和远传功能演示系统一套。

2、投标人现场演示时须按上述表格的评审项目顺序依次进行演示。

3、本次投标样机仅作为投标评审依据，中标后中标单位所提供的温控器必须完全满足附近1.1用户需求书要求。