## 包组一手动阀
序号 | 种类 | 名称 | 结构 | DN | 常规配置 | 参考品牌范围
1 | 闸阀 | 弹性座封闸阀 | 暗杆 | 50 | 1.压力：PN16/PN10 2.密封形式：EPDM 3.材质：阀体为铸铁HT250、球墨铸铁QT450-10或铸钢，表面喷涂环氧树脂，阀板为SUS304，阀杆为SUS304不锈钢； 4.连接方式：法兰连接 5.驱动方式：手轮 | 1.广州市佳福斯阀门制造有限公司 2.福建英格兰姆阀门科技有限公司 3.浙江良精阀门有限公司 4.博纳斯威阀门股份有限公司 5.浙江精嘉阀门有限公司 6.上海标一阀门有限公司 7.上海妥思阀门机械有限公司 8.上海一泰阀门有限公司 9.天津塘沽瓦特斯阀门有限公司 10.广精科技阀门股份有限公司 11.上海良工阀门厂有限公司 或同等档次厂家品牌
2 |  |  |  | 65
3 |  |  |  | 80
4 |  |  |  | 100
5 |  |  |  | 150
6 |  |  |  | 200
7 |  |  |  | 250
8 |  |  |  | 300
9 |  |  | 明杆 | 50
10 |  |  |  | 65
11 |  |  |  | 80
12 |  |  |  | 100
13 |  |  |  | 150
14 |  |  |  | 200
15 |  |  |  | 250
16 |  |  |  | 300
17 | 蝶阀 | 中线蝶阀 | 对夹 | 50 | 1.压力：PN16； 2.密封：EPDM； 3.材质：阀体为球墨铸铁QT450-10、铸钢或铸铁HT250，表面喷涂环氧树脂，阀板为SUS304、阀杆为不锈钢； 4.连接方式：法兰/对夹； 5.驱动方式：DN100以上涡轮/DN100及以下手柄；
18 |  |  |  | 65
19 |  |  |  | 80
20 |  |  |  | 100
21 |  |  |  | 150
22 |  |  |  | 200
23 |  |  |  | 250
24 |  |  |  | 300
25 |  |  | 双法兰 | 50
26 |  |  |  | 65
27 |  |  |  | 80
28 |  |  |  | 100
29 |  |  |  | 150
30 |  |  |  | 200
31 |  |  |  | 250
32 |  |  |  | 300
33 | 止回阀 | 静音止回阀 | 法兰 | 50 | 1.压力：PN16； 2.密封：EPDM； 3.材质：阀体为球墨铸铁QT450-10、铸钢或铸铁HT250，表面喷涂环氧树脂，导阀为球墨铸铁（内衬环氧树脂）或 SUS304，阀瓣为SUS304，阀杆为304，弹簧为SUS304； 4.连接形式：法兰式；
34 |  |  |  | 65
35 |  |  |  | 80
36 |  |  |  | 100
37 |  |  |  | 150
38 |  |  |  | 200
39 |  |  |  | 250
40 |  |  |  | 300
49 |  | 缓闭止回阀 | 法兰 | 50 | 1.压力：PN16； 2.密封：软密封/硬密封； 3.材质：阀体、阀盖为球墨铸铁、铸钢或铸铁HT250，表面喷涂环氧树脂，导阀为球墨铸铁（内衬环氧树脂）或 SUS304，阀板为SUS304，阀杆为SUS304，弹簧为SUS304； 4.连接方式：法兰连接
50 |  |  |  | 65
51 |  |  |  | 80
52 |  |  |  | 100
53 |  |  |  | 150
54 |  |  |  | 200
55 |  |  |  | 250
56 |  |  |  | 300
57 | 过滤器 | Y型过滤器 | 法兰 | 50 | 1.压力： PN16； 2.材质：阀体、阀盖为球墨铸铁QT450-10、铸钢或铸铁HT250，表面喷涂环氧树脂，滤网等为SUS304，20目/40目； 3.连接方式：法兰连接；
58 |  |  |  | 65
59 |  |  |  | 80
60 |  |  |  | 100
61 |  |  |  | 150
62 |  |  |  | 200
63 |  |  |  | 250
64 |  |  |  | 300

## 包组二黄铜阀
序号 | 名称 | DN | 常规配置 | 参考品牌范围
1 | 铜闸阀 | 15 | 1.压力：PN16； 2.密封：EPDM； 3.材质：阀体为国标59-1铜或低铅铜（CW510L）、阀杆、阀板为国标59-1铜或低铅铜（CW510L），壁厚符合国标或欧标（GB/EN）； 4.连接方式：螺纹连接； 5.介质：空调冷水/生活热水； | 1.宁波埃美柯铜阀门有限公司 2.上海精工阀门厂有限公司 3.上海良工阀门厂有限公司 4.浙江良精阀门有限公司 5.浙江精嘉阀门有限公司 6.博纳斯威阀门股份有限公司 7.广州市佳福斯阀门制造有限公司 8.上海妥思阀门机械有限公司 9.松江机电设备制造（中国）有限公司 10.台州市路桥钻石阀门有限公司 11.浙江高特阀门有限公司 或同等档次厂家品牌
2 |  | 20
3 |  | 25
4 |  | 32
5 |  | 40
6 |  | 50
7 | 自动排气阀 | 15 | 1.压力：PN16； 2.密封：EPDM； 3.材质：阀体黄铜、阀盖黄铜； 4.连接方式：螺纹连接； 5.介质：空调冷水/生活热水；
8 |  | 20
9 |  | 25
10 |  | 40
11 | 螺纹球阀 | 15 | 1.压力： PN16； 2.密封：EPDM； 3.材质：阀体为国标59-1铜或低铅铜（CW510L）、阀杆、阀板为国标59-1铜或低铅铜（CW510L），壁厚符合国标或欧标（GB/EN）； 4.连接方式：螺纹连接； 5.介质：空调冷水/生活热水；
12 |  | 20
13 |  | 25
14 |  | 30
15 |  | 40
16 |  | 50
17 |  | 65
18 |  | 80
19 | 螺纹截止阀 | 15 | 1.压力：PN16； 2.密封：EPDM； 3.材质：阀体为国标59-1铜或低铅铜（CW510L）、阀杆、阀板为国标59-1铜或低铅铜（CW510L），壁厚符合国标或欧标（GB/EN）； 4.连接方式：螺纹连接； 5.介质：空调冷水/生活热水；
20 |  | 20
21 |  | 25
22 |  | 30
23 |  | 40
24 |  | 50

## 包组三电动阀
名称 | DN | 连接方式 | 常规配置 | 参考品牌范围
电动蝶阀 | 50 | 法兰 | 1.压力：PN16； 2.密封：EPDM； 3.材质：阀体为铸铁、球墨铸铁或铸钢，阀板为SUS304 4.连接方式：法兰/对夹； 5.电源：AC220V/AC380V； 6.控制类型：开关式。接收无源干接点信号（脉冲命令），执行全开和全关动作; 7.反馈信号：提供无源干接点的“开到位”和“关到位”信号; 8.驱动器防护等级：IP67； 9.断电后自保持和信号缺失自保持功能； | 1.搏力谋自控设备（上海）有限公司 2.欧文托普（中国）暖通空调系统技术有限公司 3.泰德尔物联有限公司 4.罗斯韦尔流体控制有限公司 或同等档次厂家品牌
65
80
100
150
200
250
300
| 50 | 对夹
65
80
100
150
200
250
300
电动调节阀 | 100 | 法兰 | 1.压力：PN16； 2.密封：EPDM； 3.材质：阀体为铸铁、球墨铸铁或铸钢，阀板为SUS304 4.连接方式：法兰/对夹； 5.电源：AC220V/AC380V； 6.控制类型：调节式。接收模拟量控制信号（4-20mA 或 0-10V）； 7.反馈信号：提供模拟量阀位反馈信号（4-20mA 或 0-10V）； 8.驱动器防护等级：IP67； 9.断电后自保持和信号缺失自保持功能；
125
150
200
250
| 100 | 对夹
125
150
200
250