## 工程信息 (hidden)
造价员 |  | 高丽彰（杜建辉） | 工程内容 | 对电气自控柜、回水箱、水泵、测量仪表及零星材料类进行控制价编制 |  |  | 定额体系清单
委托单位 （标题第一行） |  | 广州大学城能源发展有限公司 |  |  |  |  | 《20kV及以下配电网工程预算定额（2009）》
工程名称 （标题第二行） |  | 广州大学城分散热力站节能优化改造项目材料采购项目 | 承包方式 |  |  |  | 《20kV及以下配电网工程预算定额（2016）》
增值税 |  | 9% | 结算原则 | 常规 |  |  | 《电网检修工程预算定额（2010）》
编制日期： |  | 2025-12-24 | 建设单位 | 广州大学城能源发展有限公司 | 承包单位 |  | 《电网技术改造工程预算定额（2010）》
业务编号： |  | 25ZJ176-0001 | 无设计单位 |  | 监理单位 |  | 《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）》
咨询费下浮率 |  | 72% | 开工日期 |  | 竣工日期 |  | 《广东省安装工程综合定额（2010）》
施工中标费率 （审核后下浮） |  | 100% | 定额体系 | 广东省定额(2018) | 计价方式 | 定额计价法 | 《广东省市政工程综合定额（2010）》
最低咨询费 |  |  | 套用定额 | 《广东省通用安装工程综合定额（2018）》 |  |  | 《广东省园林绿化工程综合定额（2010）》
施工合同号 |  |  | 材料信息价 |  |  |  | 《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》
工程编号 |  | / | 厂商价 |  |  |  | 《电网检修工程预算定额（2015年版）》
限价金额 | 建筑部分 | #REF! | 建设单位提供的 | 工程量清单 | 、施工图 |  | 《电网技术改造工程预算定额（2015年版）》
| 安装部分 |  | 配网定额年价差 | 定额〔2019〕26号《关于发布20kV及以下配电网工程预算定额2019年上半年价格水平调整系数的通知》 |  |  | 《电网拆除工程预算定额（2015年版）》
报告版/次 |  | A/1 | 技改检修定额年价差 | 定额〔2020〕26号《关于发布2015版电网技术改造和检修工程概预算定额2020年上半年价格水平调整系数的通知》 |  |  | 广东电行〔2015〕19号关于印发《广东省电力行业10kv配电线路带电作业收费标准》的通知
汇总表版/次 |  | A/1 | 核减结算情况说明 | 根据施工图重新核查工程量，按最新材价文件调整乙供材料价格，并按相关规定文件调整工程取费， |  |  | 《电网拆除工程预算定额估价表（2015年版）》
《电网检修工程预算定额估价表（2015年版）》
《电网技术改造工程预算定额估价表（2015年版）》
《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》
《广东省通用安装工程综合定额（2018）》
《广东省市政工程综合定额（2018）》
《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》

## 包组一（电气自控柜）
广州大学城分散热力站节能优化改造项目材料采购项目（三次采购）
包组一（电气自控柜）
序号 | 名称 | 品牌、型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 质保期
1 | 动力电控箱AP3 | 1.规格:600*400*900mm（长度*厚度*高度），厚1.5mm，IP20，单开门、背板安装方式，配把手型门锁设计（后背不开门）2.柜内配电（含变频器（变频器功率按图纸所标注，支持modbus-rtu协议）），详见广工二期文件夹内图纸，含智能数字电表（modbus-rtu协议），二次控制电路、接触器、继电器、柜内照明、散热风扇（尺寸150*150mm）、接地端子、浪涌保护器等。3.详见详见广工二期文件夹内图纸,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆上进上出5.品牌参照或相当于：电箱：顺特电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌开关、断路器：正泰、上海人民、德力西或同等品牌电表：正泰、德力西、安科瑞或同等品牌变频器：参照或相当于汇川、英威腾、海利普或同等品牌 | 个 | 1 | N-SCB-007-广州大学城分散热力站节能优化改造广工二期（AP3）热力站改造 | 2年
2 | 动力电控箱AP4 | 1.规格:600*400*900mm（长度*厚度*高度），厚1.5mm，IP20，单开门、背板安装方式，配把手型门锁设计（后背不开门）2.柜内配电（含变频器（变频器功率按图纸所标注，支持modbus-rtu协议）），详见广药文件夹内图纸，含智能数字电表（modbus-rtu协议），二次控制电路、接触器、继电器、柜内照明、散热风扇（尺寸150*150mm）、接地端子、浪涌保护器等。3.详见广药文件夹内图纸,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆上进上出5.品牌参照或相当于：电箱：顺特电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌开关、断路器：正泰、上海人民、德力西或同等品牌电表：正泰、德力西、安科瑞或同等品牌变频器：参照或相当于汇川、英威腾、海利普或同等品牌 | 个 | 1 | N-SCB-007-广州大学城分散热力站节能优化改造广药（AP4）热力站改造
3 | 动力电控箱AP6、AP7 | 1.规格:600*400*900mm（长度*厚度*高度），厚1.5mm，IP20，单开门、背板安装方式，配把手型门锁设计（后背不开门）2.柜内配电（含变频器（变频器功率按图纸所标注，支持modbus-rtu协议）），详见中大文件夹内图纸，含智能数字电表（modbus-rtu协议），二次控制电路、接触器、继电器、柜内照明、散热风扇（尺寸150*150mm）、接地端子、浪涌保护器等。3.详见中大文件夹内图纸,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆上进上出5.品牌参照或相当于：电箱：顺特电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌开关、断路器：正泰、上海人民、德力西或同等品牌电表：正泰、德力西、安科瑞或同等品牌变频器：参照或相当于汇川、英威腾、海利普或同等品牌 | 个 | 2 | N-SCB-007-广州大学城分散热力站节能优化改造中大（AP6、AP7）热力站改造
4 | 动力电控柜AP3 | 1.规格:600*600*2200mm（长度*厚度*高度），厚1.5mm，IP20，单开门、背板安装方式，配把手型门锁设计（后背不开门）2.柜内配电（含变频器（变频器功率按图纸所标注，支持modbus-rtu协议）），详见广外文件夹内图纸，含智能数字电表（modbus-rtu协议），二次控制电路、接触器、继电器、柜内照明、散热风扇（尺寸150*150mm）、接地端子、浪涌保护器等。3.详见广外文件夹内图纸,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆上进上出5.品牌参照或相当于：电箱：顺特电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌开关、断路器：正泰、上海人民、德力西或同等品牌电表：正泰、德力西、安科瑞或同等品牌变频器：参照或相当于汇川、英威腾、海利普或同等品牌 | 个 | 1 | N-SCB-007-广州大学城分散热力站节能优化改造广外（AP3）热力站改造
5 | 动力电控柜AP5 | 1.规格:600*600*2200mm（长度*厚度*高度），厚1.5mm，IP20，单开门、背板安装方式，配把手型门锁设计（后背不开门）2.柜内配电（含变频器（变频器功率按图纸所标注，支持modbus-rtu协议）），详见广美文件夹内图纸，含智能数字电表（modbus-rtu协议），二次控制电路、接触器、继电器、柜内照明、散热风扇（尺寸150*150mm）、接地端子、浪涌保护器等。3.详见广美文件夹内图纸,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆上进上出5.品牌参照或相当于：电箱：顺特电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌开关、断路器：正泰、上海人民、德力西或同等品牌电表：正泰、德力西、安科瑞或同等品牌变频器：参照或相当于汇川、英威腾、海利普或同等品牌 | 个 | 1 | N-SCB-007-广州大学城分散热力站节能优化改造广美（AP5）热力站改造
6 | 动力电控柜AP6 | 1.规格:600*600*2200mm（长度*厚度*高度），厚1.5mm，IP20，单开门、背板安装方式，配把手型门锁设计（后背不开门）2.柜内配电（不含变频器），详见广中医文件夹内图纸，含智能数字电表（modbus-rtu协议），二次控制电路、接触器、继电器、柜内照明、散热风扇（尺寸150*150mm）、接地端子、浪涌保护器等。3.详见广中医文件夹内图纸,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.柜内45KW变频器由甲方提供（利旧），现场安装及接线由乙供完成5.电缆上进上出6.品牌参照或相当于：电箱：顺特电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌开关、断路器：正泰、上海人民、德力西或同等品牌电表：正泰、德力西、安科瑞或同等品牌 | 个 | 1 | N-SCB-007-广州大学城分散热力站节能优化改造广中医（AP6）热力站改造
7 | 动力电控柜AP5 | 1.规格:600*600*1800mm（长度*厚度*高度），厚1.5mm，IP20，单开门、背板安装方式，配把手型门锁设计（后背不开门）2.柜内配电（含变频器（变频器功率按图纸所标注，支持modbus-rtu协议）），详见华师一期文件夹内图纸，含智能数字电表（modbus-rtu协议），二次控制电路、接触器、继电器、柜内照明、散热风扇（尺寸150*150mm）、接地端子、浪涌保护器等。3.详见华师一期文件夹内图纸,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆上进上出5.品牌参照或相当于：电箱：顺特电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌开关、断路器：正泰、上海人民、德力西或同等品牌电表：正泰、德力西、安科瑞或同等品牌变频器：参照或相当于汇川、英威腾、海利普或同等品牌 | 个 | 1 | N-SCB-007-广州大学城分散热力站节能优化改造华师一期（AP5）热力站改造
8 | 动力电控柜AP4 | 1.规格:600*600*2200mm（长度*厚度*高度），厚1.5mm，IP20，单开门、背板安装方式，配把手型门锁设计（后背不开门）2.柜内配电，详见广工一期文件夹内图纸，含智能数字电表（modbus-rtu协议），二次控制电路、柜内照明、接触器、继电器、端子、导轨、按钮、散热风扇、接地端子、浪涌保护器等。3.详见广工一期文件夹内图纸,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆上进上出5.品牌参照或相当于：电箱：顺特电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌接触器、继电器、开关：正泰、上海人民、德力西或同等品牌电表：正泰、德力西、安科瑞或同等品牌 | 个 | 1 | N-SCB-007-广州大学城分散热力站节能优化改造广工一期（AP4）热力站改造
9 | 动力电控柜AP4 | 1.规格:600*600*2200mm（长度*厚度*高度），厚1.5mm，IP20，单开门、背板安装方式，配把手型门锁设计（后背不开门）2.柜内配电，详见广工二期文件夹内图纸，含智能数字电表（modbus-rtu协议），二次控制电路、柜内照明、接触器、继电器、端子、导轨、按钮、散热风扇、接地端子、浪涌保护器等。3.详见广工二期文件夹内图纸,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆上进上出5.品牌参照或相当于：电箱：顺特电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌接触器、继电器、开关：正泰、上海人民、德力西或同等品牌电表：正泰、德力西、安科瑞或同等品牌 | 个 | 1 | N-SCB-007-广州大学城分散热力站节能优化改造广工二期（AP4）热力站改造
10 | 动力电控柜AP4 | 1.规格:600*600*2200mm（长度*厚度*高度），厚1.5mm，IP20，单开门、背板安装方式，配把手型门锁设计（后背不开门）2.柜内配电，详见中大文件夹内图纸，含智能数字电表（modbus-rtu协议），二次控制电路、柜内照明、接触器、继电器、端子、导轨、按钮、散热风扇、接地端子、浪涌保护器等。3.详见中大文件夹内图纸,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆上进上出5.品牌参照或相当于：电箱：顺特电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌接触器、继电器、开关：正泰、上海人民、德力西或同等品牌电表：正泰、德力西、安科瑞或同等品牌 | 个 | 1 | N-SCB-007-广州大学城分散热力站节能优化改造中大（AP4）热力站改造
11 | 动力电控柜AP5 | 1.规格:600*600*2200mm（长度*厚度*高度），厚1.5mm，IP20，单开门、背板安装方式，配把手型门锁设计（后背不开门）2.柜内配电，详见广外文件夹内图纸，含智能数字电表（modbus-rtu协议），二次控制电路、柜内照明、接触器、继电器、端子、导轨、按钮、散热风扇、接地端子、浪涌保护器等。3.详见广外文件夹内图纸,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆上进上出5.推荐品牌：电箱：顺特电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌接触器、继电器、开关：正泰、上海人民、德力西或同等品牌电表：正泰、德力西、安科瑞或同等品牌 | 个 | 1 | N-SCB-007-广州大学城分散热力站节能优化改造广外（AP5）热力站改造
12 | 动力电控柜AP3 | 1.规格:600*600*2200mm（长度*厚度*高度），厚1.5mm，IP20，单开门、背板安装方式，配把手型门锁设计（后背不开门）2.柜内配电，详见广药文件夹内图纸，含智能数字电表（modbus-rtu协议），二次控制电路、柜内照明、接触器、继电器、端子、导轨、按钮、散热风扇、接地端子、浪涌保护器等。3.详见广药文件夹内图纸,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆上进上出5.推荐品牌：电箱：顺特电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌接触器、继电器、开关：正泰、上海人民、德力西或同等品牌电表：正泰、德力西、安科瑞或同等品牌 | 个 | 1 | N-SCB-007-广州大学城分散热力站节能优化改造广药（AP3）热力站改造
13 | 动力电控柜AP4 | 1.规格:600*600*2200mm（长度*厚度*高度），厚1.5mm，IP20，单开门、背板安装方式，配把手型门锁设计（后背不开门）2.柜内配电，详见广美文件夹内图纸，含智能数字电表（modbus-rtu协议），二次控制电路、柜内照明、接触器、继电器、端子、导轨、按钮、散热风扇、接地端子、浪涌保护器等。3.详见广美文件夹内图纸,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆上进上出5.推荐品牌：电箱：顺特电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌接触器、继电器、开关：正泰、上海人民、德力西或同等品牌电表：正泰、德力西、安科瑞或同等品牌 | 个 | 1 | N-SCB-007-广州大学城分散热力站节能优化改造广美（AP4）热力站改造
14 | 动力电控柜AP4 | 1.规格:600*600*2200mm（长度*厚度*高度），厚1.5mm，IP20，单开门、背板安装方式，配把手型门锁设计（后背不开门）2.柜内配电，详见华师一期文件夹内图纸，含智能数字电表（modbus-rtu协议），二次控制电路、柜内照明、接触器、继电器、端子、导轨、按钮、散热风扇、接地端子、浪涌保护器等。3.详见华师一期文件夹内图纸,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆上进上出5.推荐品牌：电箱：顺特电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌接触器、继电器、开关：正泰、上海人民、德力西或同等品牌电表：正泰、德力西、安科瑞或同等品牌 | 个 | 1 | N-SCB-007-广州大学城分散热力站节能优化改造华师一期（AP4）热力站改造
15 | 电控箱AP5 | 1.规格:600*400*2200mm（长度*厚度*高度），厚1.5mm，IP20，单开门、背板安装方式，配把手型门锁设计（后背不开门）2.柜内配电，详见广中医文件夹内图纸，含智能数字电表（modbus-rtu协议），二次控制电路、柜内照明、接触器、继电器、端子、导轨、按钮、散热风扇、接地端子、浪涌保护器等。3.详见广中医文件夹内图纸,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆上进上出5.品牌参照或相当于：电箱：顺特电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌接触器、继电器、开关：正泰、上海人民、德力西或同等品牌电表：正泰、德力西、安科瑞或同等品牌注意：根据现场实际情况，柜尺寸改为600*400*2200mm（长度*厚度*高度） | 个 | 1 | N-SCB-007-广州大学城分散热力站节能优化改造广中医热力站
16 | 弱电信号控制柜RD | 1.规格:600*600*1800mm（长度*厚度*高度），厚1.5mm，IP20，单开门2.含柜内配电，开关电源、柜内照明、控制模块、10寸触摸屏、交换机、信号隔离栅、网关、继电器、端子、导轨、按钮、五孔插座、散热风扇、接线端子、浪涌保护器、蓄电池等，详见图纸3.详见广工一期文件夹内图纸,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆上进上出5.品牌参照或相当于：电箱：顺特电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌PLC控制模块:西门子、施耐德、霍尼韦尔或同等品牌触摸屏：西门子、威纶通、昆仑技创或同等品牌网关：旋思、迅饶、巨控或同等品牌接触器、继电器、开关、按钮、指示灯：正泰、上海人民、德力西或同等品牌 | 个 | 1 | N-SCB-007-广州大学城分散热力站节能优化改造广工一期热力站改造
17 | 弱电信号控制柜RD | 1.规格:600*600*1800mm（长度*厚度*高度），厚1.5mm，IP20，单开门2.含柜内配电，开关电源、柜内照明、控制模块、10寸触摸屏、交换机、信号隔离栅、网关、继电器、端子、导轨、按钮、五孔插座、散热风扇、接线端子、浪涌保护器、蓄电池等，详见图纸3.详见广工二期文件夹内图纸,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆上进上出5.品牌参照或相当于：电箱：顺特电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌PLC控制模块:西门子、施耐德、霍尼韦尔或同等品牌触摸屏：西门子、威纶通、昆仑技创或同等品牌网关：旋思、迅饶、巨控或同等品牌接触器、继电器、开关、按钮、指示灯：正泰、上海人民、德力西或同等品牌 | 个 | 1 | N-SCB-007-广州大学城分散热力站节能优化改造广工二期热力站改造
18 | 弱电信号控制柜RD | 1.规格:600*600*1800mm（长度*厚度*高度），厚1.5mm，IP20，单开门2.含柜内配电，开关电源、柜内照明、控制模块、10寸触摸屏、交换机、信号隔离栅、网关、继电器、端子、导轨、按钮、五孔插座、散热风扇、接线端子、浪涌保护器、蓄电池等，详见图纸3.详见中大文件夹内图纸,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆上进上出5.品牌参照或相当于：电箱：顺特电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌PLC控制模块:西门子、施耐德、霍尼韦尔或同等品牌触摸屏：西门子、威纶通、昆仑技创或同等品牌网关：旋思、迅饶、巨控或同等品牌接触器、继电器、开关、按钮、指示灯：正泰、上海人民、德力西或同等品牌 | 个 | 1 | N-SCB-007-广州大学城分散热力站节能优化改造中大热力站改造
19 | 弱电信号控制柜RD | 1.规格:600*600*1800mm（长度*厚度*高度），厚1.5mm，IP20，单开门2.含柜内配电，开关电源、柜内照明、控制模块、10寸触摸屏、交换机、信号隔离栅、网关、继电器、端子、导轨、按钮、五孔插座、散热风扇、接线端子、浪涌保护器、蓄电池等，详见图纸3.详见广外文件夹内图纸,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆上进上出5.品牌参照或相当于：电箱：顺特电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌PLC控制模块:西门子、施耐德、霍尼韦尔或同等品牌触摸屏：西门子、威纶通、昆仑技创或同等品牌网关：旋思、迅饶、巨控或同等品牌接触器、继电器、开关、按钮、指示灯：正泰、上海人民、德力西或同等品牌 | 个 | 1 | N-SCB-007-广州大学城分散热力站节能优化改造广外热力站改造
20 | 弱电信号控制柜RD | 1.规格:600*600*1800mm（长度*厚度*高度），厚1.5mm，IP20，单开门2.含柜内配电，开关电源、柜内照明、控制模块、10寸触摸屏、交换机、信号隔离栅、网关、继电器、端子、导轨、按钮、五孔插座、散热风扇、接线端子、浪涌保护器、蓄电池等，详见图纸3.详见广药文件夹内图纸,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆上进上出5.品牌参照或相当于：电箱：顺特电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌PLC控制模块:西门子、施耐德、霍尼韦尔或同等品牌触摸屏：西门子、威纶通、昆仑技创或同等品牌网关：旋思、迅饶、巨控或同等品牌接触器、继电器、开关、按钮、指示灯：正泰、上海人民、德力西或同等品牌 | 个 | 1 | N-SCB-007-广州大学城分散热力站节能优化改造广药热力站改造
21 | 弱电信号控制柜RD | 1.规格:600*600*1800mm（长度*厚度*高度），厚1.5mm，IP20，单开门2.含柜内配电，开关电源、柜内照明、控制模块、10寸触摸屏、交换机、信号隔离栅、网关、继电器、端子、导轨、按钮、五孔插座、散热风扇、接线端子、浪涌保护器、蓄电池等，详见图纸3.详见广美文件夹内图纸,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆上进上出5.品牌参照或相当于：电箱：顺特电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌PLC控制模块:西门子、施耐德、霍尼韦尔或同等品牌触摸屏：西门子、威纶通、昆仑技创或同等品牌网关：旋思、迅饶、巨控或同等品牌接触器、继电器、开关、按钮、指示灯：正泰、上海人民、德力西或同等品牌 | 个 | 1 | N-SCB-007-广州大学城分散热力站节能优化改造广美热力站改造
22 | 弱电信号控制柜RD | 1.规格:600*600*1800mm（长度*厚度*高度），厚1.5mm，IP20，单开门2.含柜内配电，开关电源、柜内照明、控制模块、10寸触摸屏、交换机、信号隔离栅、网关、继电器、端子、导轨、按钮、五孔插座、散热风扇、接线端子、浪涌保护器、蓄电池等，详见图纸3.详见华师一期文件夹内图纸,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆上进上出5.品牌参照或相当于：电箱：顺特电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌PLC控制模块:西门子、施耐德、霍尼韦尔或同等品牌触摸屏：西门子、威纶通、昆仑技创或同等品牌网关：旋思、迅饶、巨控或同等品牌接触器、继电器、开关、按钮、指示灯：正泰、上海人民、德力西或同等品牌 | 个 | 1 | N-SCB-007-广州大学城分散热力站节能优化改造华师一期热力站改造
23 | 弱电信号控制柜RD | 1.规格:600*400（深）*1800mm（长度*厚度*高度），厚1.5mm，IP20，单开门2.含柜内配电，开关电源、柜内照明、控制模块、10寸触摸屏、交换机、信号隔离栅、网关、继电器、端子、导轨、按钮、五孔插座、散热风扇、接线端子、浪涌保护器、蓄电池等，详见图纸3.详见广中医文件夹内图纸,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆上进上出5.品牌参照或相当于：电箱：顺特电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌PLC控制模块:西门子、施耐德、霍尼韦尔或同等品牌触摸屏：西门子、威纶通、昆仑技创或同等品牌网关：旋思、迅饶、有人或同等品牌接触器、继电器、开关、按钮、指示灯：施耐德、ABB、西门子、正泰、上海人民、良信或同等品牌 | 个 | 1 | N-SCB-007-广州大学城分散热力站节能优化改造广中医热力站
24 | 现场检修控制箱KC | 1.规格:400*200*400mm（长度*厚度*高度），室外型2.柜内配电，控制电路，按钮，详见配电系统图.不锈钢箱体为304不锈钢，IP653.详见广工一期文件夹内图纸,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆下进下出5.品牌参照或相当于：电箱：广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌接触器、继电器、开关、按钮、指示灯：正泰、上海人民、德力西或同等品牌 | 个 | 1 | N-SCB-007-广州大学城分散热力站节能优化改造广工一期期热力站改造
25 | 现场检修控制箱KC | 1.规格:400*200*400mm（长度*厚度*高度），室外型2.柜内配电，控制电路，按钮，详见配电系统图.不锈钢箱体为304不锈钢，IP653.详见广工二期文件夹内图纸,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆下进下出5.品牌参照或相当于：电箱：广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌接触器、继电器、开关、按钮、指示灯：正泰、上海人民、德力西或同等品牌 | 个 | 1 | N-SCB-007-广州大学城分散热力站节能优化改造广工二期热力站改造
26 | 现场检修控制箱KC | 1.规格:400*200*400mm（长度*厚度*高度），室外型2.柜内配电，控制电路，按钮，详见配电系统图.不锈钢箱体为304不锈钢，IP653.详见广外文件夹内图纸,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆下进下出5.品牌参照或相当于：电箱：广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌接触器、继电器、开关、按钮、指示灯：正泰、上海人民、德力西或同等品牌 | 个 | 1 | N-SCB-007-广州大学城分散热力站节能优化改造广外热力站改造
27 | 现场检修控制箱KC | 1.规格:400*200*400mm（长度*厚度*高度），室外型2.柜内配电，控制电路，按钮，详见配电系统图.不锈钢箱体为304不锈钢，IP653.详见广中医文件夹内图纸,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆下进下出5.品牌参照或相当于：电箱：广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌接触器、继电器、开关、按钮、指示灯：正泰、上海人民、德力西或同等品牌 | 个 | 1 | N-SCB-007-广州大学城分散热力站节能优化改造广中医热力站改造
28 | 现场检修控制箱KC | 1.规格:400*200*400mm（长度*厚度*高度），室外型2.柜内配电，控制电路，按钮，详见配电系统图.不锈钢箱体为304不锈钢，IP653.详见广美文件夹内图纸，采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆下进下出5.品牌参照或相当于：电箱：广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌接触器、继电器、开关、按钮、指示灯：正泰、上海人民、德力西或同等品牌 | 个 | 1 | N-SCB-007-广州大学城分散热力站节能优化改造广美热力站改造
29 | 现场检修控制箱KC | 1.规格:400*200*400mm（长度*厚度*高度），室外型2.柜内配电，控制电路，按钮，详见配电系统图.不锈钢箱体为304不锈钢，IP653.详见华师一期文件夹内图纸,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。4.电缆下进下出5.品牌参照或相当于：电箱：广州白云电器设备股份有限公司、广东省顺德开关厂、广东基业或同等品牌接触器、继电器、开关、按钮、指示灯：正泰、上海人民、德力西或同等品牌 | 个 | 1 | N-SCB-007-广州大学城分散热力站节能优化改造华师一期热力站改造
备注： | 货期：包组一电气自控柜第一批为合同签订后20天，后续批次交货按采购人通知时间，供方在收到采购人通知之日起10个日历天内将当批次材料送至采购人指定地点。

## 包组四（水泵）
广州大学城分散热力站节能优化改造项目材料采购项目（三次采购）
包组四（水泵）
序号 | 编码 | 名称 | 品牌、型号、规格 | 单位 | 数量 | 详细用途 | 批次 | 质保期
1 | 3R-78A | 管道泵（加热） | 1.名称：立式单级单吸离心泵/管道泵 ★2.规格参数：流量17m³/h（允许偏差﹢5%），扬程16m（允许偏差﹢5%），效率≥65%，2.2KW/380V，一级能效，IP55,噪音≤65dB(A）； ★3.输送介质：水，温度≤70℃ ★4.工作压力：≥1.0MPa； ★5.材质要求：泵体铸铁、球墨铸铁或铸钢（涂/衬塑）；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； ★6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板、进出口配对法兰（SUS304),配防雨罩 7.其他按设计图纸和相关规范要求。 ★8.安装和交货位置：热力站外； | 台 | 11 | 加热循环泵： 广工一期2台； 广工二期3台； 广外3台； 华师2台； 广美1台； | 第一、三、四、七、八批 | 2年
2 | 3R-78B | 管道泵（加热） | 1.名称：立式单级单吸离心泵/管道泵 ★2.规格参数：流量17m³/h（允许偏差﹢5%），扬程16m（允许偏差﹢5%），效率≥65%，2.2KW/380V，一级能效，IP55,噪音≤65dB(A）； ★3.输送介质：水，温度≤70℃ ★4.工作压力：≥1.0MPa； ★5.材质要求：泵体铸铁、球墨铸铁或铸钢（涂/衬塑）；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； ★6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板、进出口配对法兰（SUS304) 7.其他按设计图纸和相关规范要求。 ★8.安装和交货位置：负一层热力站内； | 台 | 5 | 加热循环泵： 广中医3台； 广药2台； | 第五、六批
3 | 3R-78P | 管道泵（加热） | 1.名称：立式单级单吸离心泵/管道泵 ★2.规格参数：流量17m³/h（允许偏差﹢5%），扬程34m（允许偏差﹢5%），效率≥65%，3KW/380V，一级能效，IP55,噪音≤75dB(A）； ★3.输送介质：水，温度≤70℃ ★4.工作压力：≥1.0MPa； ★5.材质要求：泵体铸铁、球墨铸铁或铸钢（涂/衬塑）；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； ★6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板、进出口配对法兰（SUS304) 7.其他按设计图纸和相关规范要求。 ★8.安装和交货位置：负一层热力站内； | 台 | 4 | 加热循环泵： 中大4台； | 第二批
4 | 3R-78C | 管道泵（冷冻） | 1.名称：立式单级单吸离心泵/管道泵 ★2.规格参数：流量14m³/h（允许偏差﹢5%），扬程32m（允许偏差﹢5%），效率≥65%，3KW/380V，一级能效，IP55,噪音≤75dB(A）； ★3.输送介质：水，温度≤70℃ ★4.工作压力：≥1.0MPa； ★5.材质要求：泵体铸铁、球墨铸铁或铸钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； ★6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板、进出口配对法兰（SUS304)； 7.其他按设计图纸和相关规范要求。 ★8.安装和交货位置：负一层热力站内； | 台 | 2 | 冷冻水循环泵： 广药2台； | 第五批
5 | 3R-78D | 管道泵（冷冻） | 1.名称：立式单级单吸离心泵/管道泵 ★2.规格参数：流量14m³/h（允许偏差﹢5%），扬程32m（允许偏差﹢5%），效率≥65%，3KW/380V，一级能效，IP55,噪音≤65dB(A）； ★3.输送介质：水，温度≤70℃ ★4.工作压力：≥1.0MPa； ★5.材质要求：泵体铸铁、球墨铸铁或铸钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； ★6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板、进出口配对法兰（SUS304)，防雨罩； 7.其他按设计图纸和相关规范要求。 ★8.安装和交货位置：热力站外； | 台 | 7 | 冷冻水循环泵： 广中医3台； 广外3台； 广美1台； | 第四、六、八批
6 | 3R-78E | 立式多级离心泵 | 1.名称：立式多级离心泵/管道泵 ★2.规格参数：流量165m³/h（允许偏差﹢5%），扬程50m（允许偏差﹢5%），效率≥75%，37KW/380V，一级能效，IP55,噪音≤75dB(A）； ★3.输送介质：水，温度≤70℃ ★4.工作压力：≥1.0MPa； ★5.材质要求：泵体铸铁、球墨铸铁或铸钢（涂/衬塑）或304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； ★6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板、进出口配对法兰（SUS304)； 7.其他按设计图纸和相关规范要求。 ★8.安装和交货位置：热力站内； | 台 | 2 | 广工一期热水加压泵PHWP-4； 华师热水加压泵PHWP-1； | 第一、三批
7 | 3R-78F | 立式多级离心泵 | 1.名称：立式多级离心泵/管道泵 ★2.规格参数：流量64.8m³/h（允许偏差﹢5%），扬程62.5m（允许偏差﹢5%），18.5KW/380V，一级能效，IP55,效率≥75%，噪音≤75dB(A）； ★3.输送介质：水，温度≤70℃ ★4.工作压力：≥1.0MPa； ★5.材质要求：泵体铸铁、球墨铸铁或铸钢（涂/衬塑）或304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； ★6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板、进出口配对法兰（SUS304)； 7.其他按设计图纸和相关规范要求。 ★8.安装和交货位置：负一层热力站内； | 台 | 2 | 广药热水加压泵PHWP-5； 广中医热水加压泵PHWP-5 | 第五、六批
8 | 3R-78J | 立式多级离心泵 | 1.名称：立式多级离心泵/管道泵 ★2.规格参数：流量60m³/h（允许偏差﹢5%），扬程72m（允许偏差﹢5%），22KW/380V，一级能效，IP55,效率≥75%，噪音≤75dB(A）； ★3.输送介质：水，温度≤70℃ ★4.工作压力：≥1.0MPa； ★5.材质要求：泵体铸铁、球墨铸铁或铸钢（涂/衬塑）或304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； ★6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板、进出口配对法兰（SUS304)； 7.其他按设计图纸和相关规范要求。 ★8.安装和交货位置：负一层热力站内； | 台 | 1 | 广外热水加压泵PHWP-2 | 第四批
9 | 3R-78K | 立式多级离心泵 | 1.名称：立式多级离心泵/管道泵 ★2.规格参数：流量180m³/h（允许偏差﹢5%），扬程62m（允许偏差﹢5%），45KW/380V，一级能效，IP55,效率≥77%，噪音≤75dB(A）； ★3.输送介质：水，温度≤70℃ ★4.工作压力：≥1.0MPa； ★5.材质要求：泵体铸铁、球墨铸铁或铸钢（涂/衬塑）或304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； ★6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板、进出口配对法兰（SUS304)； 7.其他按设计图纸和相关规范要求。 ★8.安装和交货位置：负一层热力站内； | 台 | 2 | 广外热水加压泵PHWP-1，5 | 第四批
10 | 3R-78G | 立式多级离心泵 | 1.名称：立式多级离心泵/管道泵 ★2.规格参数：流量80m³/h（允许偏差﹢5%），扬程60m（允许偏差﹢5%），18.5KW/380V，一级能效，IP55,效率≥75%，噪音≤75dB(A）； ★3.输送介质：水，温度≤70℃ ★4.工作压力：≥1.0MPa； ★5.材质要求：泵体铸铁、球墨铸铁或铸钢（涂/衬塑）或304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； ★6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板、进出口配对法兰（SUS304)； 7.其他按设计图纸和相关规范要求。 ★8.安装和交货位置：热力站内； | 台 | 3 | 广美热水加压泵 | 第八批
11 | 3R-78H | 立式多级离心泵 | 1.名称：立式多级离心泵/管道泵 ★2.规格参数：流量20m³/h（允许偏差﹢5%），扬程57m（允许偏差﹢5%），5.5KW/380V，一级能效，IP55,效率≥70%，噪音≤75dB(A）； ★3.输送介质：水，温度≤70℃ ★4.工作压力：≥1.0MPa； ★5.材质要求：泵体铸铁、球墨铸铁或铸钢（涂/衬塑）或304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； ★6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板、进出口配对法兰（SUS304)； 7.其他按设计图纸和相关规范要求。 ★8.安装和交货位置：热力站内； | 台 | 1 | 广美热水加压泵 | 第八批
1、施工顺序：广工一期（第一批）、中大、华师一期、广外、广药、广中医、广工二期、广美（第八批）
2、交货日期：包组四水泵第一批为合同签订后25天，后续批次交货按采购人通知时间，供方在收到采购人通知之日起10个日历天内将当批次材料送至采购人指定地点。