广州大学城分散热力站节能优化改造项目材料采购项目

设备材料技术需求书

# 1 总则

1.1 本技术需求用于广州大学城分散热力站节能优化改造项目材料采购项目中的所有热泵、水泵、水箱、管道、阀门等主材的功能设计、结构、性能等方面的技术要求。

1.2 本技术需求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。供方应保证提供符合技术需求和相关的国际、国内工业标准的优质产品。

1.3 如供方没有对本技术需求提出书面异议，需方则可认为供方已承诺所提供的产品完全满足本技术需求的要求。

1.4 本技术需求所引用的标准如有新版，则按新版执行，若所引用的标准与供方所执行的标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。

1.5 本技术需求与施工图不一致的，以本技术需求为准；本技术需求未提及的，应选用满足施工图及国标要求的国优产品。

# 2 暖通专业

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 管道泵 （热水循环泵） | - 名称：立式单级单吸离心泵/管道泵； ★2.规格参数：详清单（流量、扬程允许偏差﹢5%，功率不允许偏差）； ★3.输送介质：水，温度≤70℃； ★4.工作压力：≥1.0MPa； ★5.材质要求：泵体铸铁、球墨铸铁或铸钢（涂/衬塑）；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； ★6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板。 7.其他按设计图纸和相关规范要求。 | 品牌参照或相当于： 广东肯富来泵业股份有限公司 上海熊猫泵业有限公司 山东双轮股份有限公司 上海凯泉泵业（集团）有限公司 南方水泵股份有限公司 上海东方泵业（集团）有限公司 |
| 4a | 管道泵 （冷冻水循环泵） | 1.名称：立式单级单吸离心泵/管道泵； ★2.规格参数：详见报价表清单（流量、扬程允许偏差﹢5%，功率不允许偏差）； ★3.输送介质：水，温度≤70℃； ★4.工作压力：≥1.0MPa； ★5.材质要求：泵体铸铁、球墨铸铁或铸钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； ★6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板。 7.其他按设计图纸和相关规范要求。 | 品牌参照或相当于： 广东肯富来泵业股份有限公司 上海熊猫泵业有限公司 山东双轮股份有限公司 上海凯泉泵业（集团）有限公司 南方水泵股份有限公司 上海东方泵业（集团）有限公司 |
| 5 | 立式离心泵 （恒压供水泵） | - 名称：立式多级离心泵； ★2.规格参数：详见报价表清单（流量、扬程允许偏差﹢5%，功率不允许偏差）； ★3.输送介质：水，温度≤70℃； ★4.工作压力：≥1.0MPa； ★5.材质要求：泵体铸铁、球墨铸铁或铸钢（涂/衬塑）或304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； ★6.其他：配橡胶减振垫4个和安装底板； 7.其他按设计图纸和相关规范要求。 | 品牌参照或相当于： 广东肯富来泵业股份有限公司 上海熊猫泵业有限公司 山东双轮股份有限公司 上海凯泉泵业（集团）有限公司 南方水泵股份有限公司 上海东方泵业（集团）有限公司 |

# 3 电气自控专业

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电控柜/箱 | ★1.规格:厚1.5mm，IP20，单开门、背板安装方式，配把手型门锁设计（后背不开门），详见设计图纸。 ★2.柜内配电（含变频器（变频器功率不小于水泵功率，支持modbus-rtu协议）），详见设计图纸配电系统图，含智能数字电表（modbus-rtu协议），二次控制电路、接触器、继电器、柜内照明、散热风扇（尺寸150*150mm）、接地端子、浪涌保护器等。 ★3.详见设计图纸配电系统图，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。 ★4.电缆上进上出。 | 品牌参照或相当于： 电箱：顺特电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广东永丰智威电气有限公司、广东基业电气有限公司、广东省顺德开关厂有限公司 开关、接触器、继电器：正泰、上海人民、德力西 电表：正泰、德力西、安科瑞 变频器：汇川、英威腾、海利普 |
| 2 | 动力配电柜/箱 | ★1.规格:厚1.5mm，IP20，单开门、背板安装方式，配把手型门锁设计（后背不开门），详见设计图纸。 ★2.柜内配电，详见设计图纸配电系统图，含智能数字电表（modbus-rtu协议），二次控制电路、柜内照明、接触器、继电器、端子、导轨、按钮、散热风扇、接地端子、浪涌保护器等。 ★3.详见设计图纸的配电系统图，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。 ★4.电缆上进上出。 | 品牌参照或相当于： 电箱：顺特电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广东永丰智威电气有限公司、广东基业电气有限公司、广东省顺德开关厂有限公司 开关、接触器、继电器：正泰、上海人民、德力西 电表：正泰、德力西、安科瑞 变频器：汇川、英威腾、海利普 |
| 3 | 弱电信号控制柜 | ★1.规格:厚1.5mm，IP20，单开门，详见设计图纸。 ★2.含柜内配电，开关电源、柜内照明、控制模块、10寸触摸屏、交换机、信号隔离栅、网关、继电器、端子、导轨、按钮、五孔插座、散热风扇、接线端子、浪涌保护器等，详见设计图纸。 ★3.详见设计图纸的配电系统图和热水系统监控原理图，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。 ★4.电缆上进上出。 | 品牌参照或相当于： 电箱：顺特电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广东永丰智威电气有限公司、广东基业电气有限公司、广东省顺德开关厂有限公司 可编程控制模块:西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔 触摸屏：西门子、威纶通、昆仑技创 网关：旋思、迅饶、有人 接触器、继电器、开关、按钮、指示灯正泰、上海人民、德力西 |
| 4 | 现场检修控制箱KC | 1.规格:详见图纸。 ★2.柜内配电，控制电路，按钮，详见配电系统图.不锈钢箱体为304不锈钢，IP65。室外型 ★3.详见设计图纸配电系统图,要求厂家深化图纸并出图交我方审核。 | 品牌参照或相当于： 电箱：顺特电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广东永丰智威电气有限公司、广东基业电气有限公司、广东省顺德开关厂有限公司 接触器、继电器、开关、按钮、指示灯：正泰、上海人民、德力西 |