## 包组四（水泵）
广州大学城分散热力站节能优化改造项目材料采购项目（包组1、包组4三次采购）-报价表
包组四（水泵）
序号 | 名称 | 品牌、型号、规格 | 单位 | 数量 | 质保期要求 | 含税单价报价（元） | 含税总价报价（元） | 税率（%） | 货期 | 质保期承诺
1 | 管道泵（加热） | 1.名称：立式单级单吸离心泵/管道泵 ★2.规格参数：流量17m³/h（允许偏差﹢5%），扬程16m（允许偏差﹢5%），效率≥65%，2.2KW/380V，一级能效，IP55,噪音≤65dB(A）； ★3.输送介质：水，温度≤70℃ ★4.工作压力：≥1.0MPa； ★5.材质要求：泵体铸铁、球墨铸铁或铸钢（涂/衬塑）；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； ★6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板、进出口配对法兰（SUS304),配防雨罩 7.其他按设计图纸和相关规范要求。 ★8.安装和交货位置：热力站外； | 台 | 11 | 2年 |  | 0
2 | 管道泵（加热） | 1.名称：立式单级单吸离心泵/管道泵 ★2.规格参数：流量17m³/h（允许偏差﹢5%），扬程16m（允许偏差﹢5%），效率≥65%，2.2KW/380V，一级能效，IP55,噪音≤65dB(A）； ★3.输送介质：水，温度≤70℃ ★4.工作压力：≥1.0MPa； ★5.材质要求：泵体铸铁、球墨铸铁或铸钢（涂/衬塑）；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； ★6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板、进出口配对法兰（SUS304) 7.其他按设计图纸和相关规范要求。 ★8.安装和交货位置：负一层热力站内； | 台 | 5 |  |  | 0
3 | 管道泵（加热） | 1.名称：立式单级单吸离心泵/管道泵 ★2.规格参数：流量17m³/h（允许偏差﹢5%），扬程34m（允许偏差﹢5%），效率≥65%，3KW/380V，一级能效，IP55,噪音≤75dB(A）； ★3.输送介质：水，温度≤70℃ ★4.工作压力：≥1.0MPa； ★5.材质要求：泵体铸铁、球墨铸铁或铸钢（涂/衬塑）；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； ★6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板、进出口配对法兰（SUS304) 7.其他按设计图纸和相关规范要求。 ★8.安装和交货位置：负一层热力站内； | 台 | 4 |  |  | 0
4 | 管道泵（冷冻） | 1.名称：立式单级单吸离心泵/管道泵 ★2.规格参数：流量14m³/h（允许偏差﹢5%），扬程32m（允许偏差﹢5%），效率≥65%，3KW/380V，一级能效，IP55,噪音≤75dB(A）； ★3.输送介质：水，温度≤70℃ ★4.工作压力：≥1.0MPa； ★5.材质要求：泵体铸铁、球墨铸铁或铸钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； ★6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板、进出口配对法兰（SUS304)； 7.其他按设计图纸和相关规范要求。 ★8.安装和交货位置：负一层热力站内； | 台 | 2 |  |  | 0
5 | 管道泵（冷冻） | 1.名称：立式单级单吸离心泵/管道泵 ★2.规格参数：流量14m³/h（允许偏差﹢5%），扬程32m（允许偏差﹢5%），效率≥65%，3KW/380V，一级能效，IP55,噪音≤65dB(A）； ★3.输送介质：水，温度≤70℃ ★4.工作压力：≥1.0MPa； ★5.材质要求：泵体铸铁、球墨铸铁或铸钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； ★6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板、进出口配对法兰（SUS304)，防雨罩； 7.其他按设计图纸和相关规范要求。 ★8.安装和交货位置：热力站外； | 台 | 7 |  |  | 0
6 | 立式多级离心泵 | 1.名称：立式多级离心泵/管道泵 ★2.规格参数：流量165m³/h（允许偏差﹢5%），扬程50m（允许偏差﹢5%），效率≥75%，37KW/380V，一级能效，IP55,噪音≤75dB(A）； ★3.输送介质：水，温度≤70℃ ★4.工作压力：≥1.0MPa； ★5.材质要求：泵体铸铁、球墨铸铁或铸钢（涂/衬塑）或304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； ★6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板、进出口配对法兰（SUS304)； 7.其他按设计图纸和相关规范要求。 ★8.安装和交货位置：热力站内； | 台 | 2 |  |  | 0
7 | 立式多级离心泵 | 1.名称：立式多级离心泵/管道泵 ★2.规格参数：流量64.8m³/h（允许偏差﹢5%），扬程62.5m（允许偏差﹢5%），18.5KW/380V，一级能效，IP55,效率≥75%，噪音≤75dB(A）； ★3.输送介质：水，温度≤70℃ ★4.工作压力：≥1.0MPa； ★5.材质要求：泵体铸铁、球墨铸铁或铸钢（涂/衬塑）或304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； ★6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板、进出口配对法兰（SUS304)； 7.其他按设计图纸和相关规范要求。 ★8.安装和交货位置：负一层热力站内； | 台 | 2 |  |  | 0
8 | 立式多级离心泵 | 1.名称：立式多级离心泵/管道泵 ★2.规格参数：流量60m³/h（允许偏差﹢5%），扬程72m（允许偏差﹢5%），22KW/380V，一级能效，IP55,效率≥75%，噪音≤75dB(A）； ★3.输送介质：水，温度≤70℃ ★4.工作压力：≥1.0MPa； ★5.材质要求：泵体铸铁、球墨铸铁或铸钢（涂/衬塑）或304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； ★6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板、进出口配对法兰（SUS304)； 7.其他按设计图纸和相关规范要求。 ★8.安装和交货位置：负一层热力站内； | 台 | 1 |  |  | 0
9 | 立式多级离心泵 | 1.名称：立式多级离心泵/管道泵 ★2.规格参数：流量180m³/h（允许偏差﹢5%），扬程62m（允许偏差﹢5%），45KW/380V，一级能效，IP55,效率≥77%，噪音≤75dB(A）； ★3.输送介质：水，温度≤70℃ ★4.工作压力：≥1.0MPa； ★5.材质要求：泵体铸铁、球墨铸铁或铸钢（涂/衬塑）或304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； ★6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板、进出口配对法兰（SUS304)； 7.其他按设计图纸和相关规范要求。 ★8.安装和交货位置：负一层热力站内； | 台 | 2 |  |  | 0
10 | 立式多级离心泵 | 1.名称：立式多级离心泵/管道泵 ★2.规格参数：流量80m³/h（允许偏差﹢5%），扬程60m（允许偏差﹢5%），18.5KW/380V，一级能效，IP55,效率≥75%，噪音≤75dB(A）； ★3.输送介质：水，温度≤70℃ ★4.工作压力：≥1.0MPa； ★5.材质要求：泵体铸铁、球墨铸铁或铸钢（涂/衬塑）或304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； ★6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板、进出口配对法兰（SUS304)； 7.其他按设计图纸和相关规范要求。 ★8.安装和交货位置：热力站内； | 台 | 3 |  |  | 0
11 | 立式多级离心泵 | 1.名称：立式多级离心泵/管道泵 ★2.规格参数：流量20m³/h（允许偏差﹢5%），扬程57m（允许偏差﹢5%），5.5KW/380V，一级能效，IP55,效率≥70%，噪音≤75dB(A）； ★3.输送介质：水，温度≤70℃ ★4.工作压力：≥1.0MPa； ★5.材质要求：泵体铸铁、球墨铸铁或铸钢（涂/衬塑）或304不锈钢；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）； ★6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板、进出口配对法兰（SUS304)； 7.其他按设计图纸和相关规范要求。 ★8.安装和交货位置：热力站内； | 台 | 1 |  |  | 0
合计 |  |  |  |  | / | / | 0 |  |  | /
备注：1.本表仅需填写“含税单价报价（元）”、“税率（%）”、“质保期承诺”列，表中其他信息不得擅自修改。 2.质保期承诺时限要求不得低于2年。 3.本表中的所有标注★号及非★号的参数或条款如有偏差的，供应商须在响应偏差表中提出，关于未提出的参数或条款将视为供应商完全响应。本包组中所有标注★号内容如供应商在响应偏差表中“是否完全响应”一栏中填写“否”，视为不通过初步评审。 4.请将可编辑版Excel格式报价表附于U盘附件位置以供核对。 5.货期：包组四水泵第一批为合同签订后25天，后续批次交货按采购人通知时间，供方在收到采购人通知之日起10个日历天内将当批次材料送至采购人指定地点。
供应商名称： （加盖公章或投标专用章） 日 期： 年 月 日